- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SUW

- m. SMYKÓW

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV 45000000-7

- WYMAGANIA OGÓLNE

- Spis treści

- A. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE.................................................................................. 4

- 1. Wstęp............................................................................................................................................ 4

- 1.1. Przedmiot................................................................................................................................................ 4

- 1.2. Zakres stosowania ST .............................................................................................................................. 4

- 1.3. Zakres robót objętych ST ......................................................................................................................... 4

- 1.4. Określenia podstawowe............................................................................................................................ 4

- 1.5. Lokalizacja stacji i zagospodarowanie terenu ............................................................................................. 7

- 1.6. Opis realizacji zadania ............................................................................................................................. 7

- 1.6.1. Ujęcie wód podziemnych........................................................................................................................ 8

- 1.6.2. Budynek SUW........................................................................................................................................ 8

- 1.6.3. Ogrodzenie. ........................................................................................................................................... 9

- 1.6.4. Utwardzenie terenu. .............................................................................................................................. 9

- 1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót ....................................................................................................... 10

- 1.7.1. Przekazanie terenu budowy................................................................................................................. 10

- 1.7.2. Dokumentacja projektowa .................................................................................................................. 10

- 1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST................................................................................ 10

- 1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy............................................................................................................ 10

- 1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót................................................................................ 11

- 1.7.5.1. Ochrona przeciwpożarowa .............................................................................................................. 11

- 1.7.5.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej ........................................................................................ 11

- 1.7.5.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów................................................................................................ 11

- 1.7.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy ....................................................................................................... 11

- 1.7.5.5. Ochrona i utrzymanie robót............................................................................................................. 12

- 1.7.5.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów..................................................................................... 12

- 2. Materiały ................................................................................................................................... 12

- 2.1. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego ........................................................ 12

- 2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.................................................................. 12

- 2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów..................................................................................... 13

- 2.4. Wariantowe stosowanie materiałów ................................................................................................ 13

- 3. Sprzęt........................................................................................................................................... 13

- 4. Transport ...................................................................................................................................... 13

- 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu ........................................................................................... 13

- 4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych..................................................................... 13

- 5. Wykonanie robót .............................................................................................................................. 13

- 6. Kontrola jakości robót ....................................................................................................................... 14

- 6.1. Program zapewnienia jakości............................................................................................................ 14

- 6.2. Zasady kontroli jakości robót............................................................................................................ 14

- 6.3. Pobieranie próbek........................................................................................................................... 15

- 6.4. Badania i pomiary ......................................................................................................................... 15

- 6.5. Raporty z badań ............................................................................................................................. 15

- 6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru .................................................................................... 15

- 6.7. Certyfikaty i deklaracje.................................................................................................................... 15

- 6.8. Dokumenty budowy........................................................................................................................ 16

- 7. Obmiar robót.................................................................................................................................... 17

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót ........................................................................................................... 17

- 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów ......................................................................................... 17

- 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy ......................................................................................................... 18

- 7.4. Wagi i zasady wdrażania ................................................................................................................. 18

- 8. Odbiór robót .................................................................................................................................... 18

- 8.1. Rodzaje odbiorów robót .................................................................................................................. 18

- 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ................................................................................ 18

- 8.3. Odbiór częściowy........................................................................................................................... 18

- 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) ........................................................................................................... 18

- 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.................................................................................................... 18

- 8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)............................................................................... 19

- 8.5. Odbiór ostateczny (końcowy) ............................................................................................................ 19

- 9. Przepisy związane .............................................................................................................................. 20

- 9.1. Ustawy........................................................................................................................................... 20

- 9.2. Rozporządzenia .............................................................................................................................. 20

- 9.3. Inne dokumenty i instrukcje ............................................................................................................... 20

- A. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

- 1. Wstęp

- 1.1. Przedmiot

- Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Remont ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Smyków gm. Daleszyce” polegającego na remoncie budynku oraz wymianie urządzeń i rurociągów układu technologicznego o wydajności w układzie uzdatniania Qhmax = 15,0 m3/h z pełną automatyką procesów technologicznych, zapewniających uzyskanie wody pitnej o jakości odpowiadającej obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniom.

- 1.2. Zakres stosowania ST

- Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca się wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych).

- 1.3. Zakres robót objętych ST

- 1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

- - ST-01 – Roboty ziemne

- - ST-02 – Zagospodarowanie terenu w tym drogi i ogrodzenie

- - ST-03 – Ujęcie wód gruntowych

- - ST-04 – Budynek technologiczny SUW – część technologiczno - instalacyjna

- - ST-05 – Budynek technologiczny SUW – część instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentylacja, osuszanie)

- - ST-06 – Budynek technologiczny SUW – modernizacja budynku

- - ST-07 – Roboty elektryczne

- 2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny byś traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami.

- Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile nie stwierdzono inaczej.

- 3. Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.

- 1.4. Określenia podstawowe

- Ilekroć w ST jest mowa o:

- 1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

- a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

- b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

- c) obiekt małej architektury;

- 1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- 1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:

- lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

- 1.4.4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

- a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

- b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

- c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

- 1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

- użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

- 1.4.6. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę,

- rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

- 1.4.7. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

- 1.4.8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym

- zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

- 1.4.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- 1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

- 1.4.11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

- 1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

- 1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- 1.4.14. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

- 1.4.15. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.

- 1.4.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

- 1.4.17. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

- 1.4.18. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- 1.4.19. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

- 1.4.20. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

- 1.4.21. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

- 1.4.22. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do

- występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

- 1.4.23. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- 1.4.24. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne

- laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób

- związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

- 1.4.25. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- 1.4.26. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

- 1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

- 1.4.28. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji

- projektowej.

- 1.4.29. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

- 1.4.30. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

- 1.4.31. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

- szczegółowych specyfikacjach technicznych.

- 1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

- 1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji

- oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

- 1.4.34. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- 1.4.35. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

- 1.4.36. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

- 1.4.37. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

- 1.4.38. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

- 1.4.39. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

- 1.4.40. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

- 1.5. Lokalizacja stacji i zagospodarowanie terenu

- Ujęcie i Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest  na terenie działek nr 3/1, 4/3, 4/4, 4/6, 4/7 obręb Smyków o ogólnej powierzchni 0.32ha, stanowiącej własność Gminy Daleszyce.

- Teren działki ogrodzony jest płotem wykonanym z siatki metalowej ocynkowanej mocowanej na słupkach. Urządzenia technologiczne SUW zostały zamontowane w budynku. Na terenie należącym do stacji, w pobliżu budynku

- usytuowane są trzy studnie głębinowe nr 1 i nr 2 i nr 3 stanowiące ujęcie wody podziemnej zbiornik magazynowy wody oraz odpływowy odstojnik wód popłucznych i zbiornik bezodpływowy na ścieki komunalne.

- 1.6. Opis realizacji zadania

- Projektuje się wykonanie następującego zakresu prac:

- 1. Ujęcie

- - wymiana pompy w studni Nr 3,

- - przedłużenie rur studziennych w studni Nr 3,

- - zasypanie istniejącej obudowy, wykonanie fundamentu pod obudowę typu Lange,

- - montaż obudowy typu Lange,

- - wymiana kabli od budynku SUW do studni Nr 3.

- 2. Sieci wodociągowe

- - montaż rurociągu wody uzdatnionej z ujęcia do sieci tranzytowej na kierunek Danków,

- 3. Urządzenia i rurociągi technologiczne w budynku SUW

- - demontaż istniejących urządzeń, armatury i rurociągów za wyjątkiem zestawu pompowego II st. na kierunek Smyków Sieraków

- - montaż 2 filtry DN1600

- - montaż 2 aeratorów DN600mm – 2 szt.,

- - zabudowa złoża w projektowanych  filtrach DN1600 – 2 szt.,

- - montaż sprężarki spiralnej wraz ze zbiornikiem sprężonego powietrza – 2 szt.,

- - montaż pomp płuczących – 2 szt.

- - montaż zestawu pomp II stopnia na kierunek Danków – 1 kpl

- - montaż tablicy sprężonego powietrza – 1 szt.,

- - montaż szaf zasilająco-sterujących – 1 kpl.,

- - montaż instalacji technologicznej ze stali nierdzewnej,

- - montaż instalacji elektrycznych i automatycznego starowania,

- - montaż awaryjnego układu dozującego NaOCl – 1 kpl.

- 4. Zagospodarowanie terenu

- - oczyszczenie istniejącej drogi wewnętrznej bitumicznej

- - uzupełnienie ogrodzenia z siatki na dł. do 10 m.

- - oczyszczenie i drobne prace naprawcze obsypu zbiornika magazynowego wody.

- 5. Budynek SUW

- - wykonanie uzupełnienia opaski wokól budynku o szer 1.0 m. i długości do 3 m.

- 6. Podczas remontu należy zapewnić ciągłość dostawy wody do odbiorców.

- 1.6.1. Ujęcie wód podziemnych.

- W związku z remontem ujęcia wód podziemnych zaprojektowano montaż nowej obudowy.

- W studni nr 3 która będzi ewykorzystywana przewidziano demontaż pompy, rurociągów wznośnych, armatury i instalacji,  rura studzienna zostanie wydłużona a głowic studni wyniesiona. Przewidziano montaż nowej naziemnej obudowy studni głębinowej. Wokół obudów zaprojektowano wykonanie opaski z szarych płyt chodnikowych zakończonych obrzeżem chodnikowym.

- Studnia nr 3 ze względu na zlokalizowanie jej na ogrodzonym terenie działki stacji nie wymaga oddzielnego wygrodzenia.

- 1.6.2. Budynek SUW.

- W budynku technologicznym przewidziano następujące prace budowlane:

- 1. Prace wewnątrz budynku.

- Prace demontażowe i porządkowe.

- 2. Prace na zewnątrz budynku.

- Uzupełnienie opaski woków budynku z płyt chodnikowych ca. 3 m2

- 1.6.3. Ogrodzenie.

- Uzupełnic ogrodzenie z siatki ocynk w kolorze zielonym o wys. 1.5 m. i grubości drutu min.4.2 mm. Siatka na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie. Długośc uzupełnienia do 10m.

- 1.6.4. Utwardzenie terenu.

- Przewiduje się oczyszczenie istniejącej drogi wewnetrznej bitumicznej bez konieczności uzupełniania nawierzchni.

- 1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- 1.7.1. Przekazanie terenu budowy

- Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

- wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru

- końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

- 1.7.2. Dokumentacja projektowa

- Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

- Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalają na określenie lokalizacji zakresu i charakteru robót.

- 1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

- Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

- W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

- natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

- W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

- 1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- 1.7.5. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

- - utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- - podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

- 1). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

- 2). środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- - możliwością powstania pożaru.

- 1.7.5.1. Ochrona przeciwpożarowa

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt

- przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

- mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

- Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

- 1.7.5.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

- O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i

- zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy

- dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

- W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca powiadomi Inwestora oraz

- władze konserwatorski i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

- 1.7.5.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

- Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

- 1.7.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,

- szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- 1.7.5.5. Ochrona i utrzymanie robót

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty

- rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

- W trakcie robót modernizacyjnych na obiekcie stacji uzdatniania wody, stacja musi funkcjonować bez żadnych przerw.

- 1.7.5.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- 2. Materiały

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

- Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami

- technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

- 2.1. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć

- Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

- Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z

- dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

- Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w

- dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

- Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

- 2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

- Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

- 2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

- Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

- 2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

- Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

- 3. Sprzęt

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

- 4. Transport

- 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

- 4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

- Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- 5. Wykonanie robót

- a). Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- - projekt organizacji budowy,

- b). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- c). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót

- określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

- d). Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

- e). Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

- f). Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

- 6. Kontrola jakości robót

- 6.1. Program zapewnienia jakości

- Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu

- zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

- Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- - organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu

- Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i

- zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji

- Inspektorowi nadzoru,

- - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń

- itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów

- robót.

- 6.2. Zasady kontroli jakości robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

- Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach

- dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

- 6.3. Pobieranie próbek

- Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że

- wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

- Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru

- Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile

- kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

- Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki

- dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

- 6.4. Badania i pomiary

- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

- 6.5. Raporty z badań

- Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

- Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego

- wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

- 6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

- Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

- Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać

- zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

- Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

- 6.7. Certyfikaty i deklaracje

- Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- 1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

- określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu

- zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- 2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku

- wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

- 3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

- W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

- 6.8. Dokumenty budowy

- 1). Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

- Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

- Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

- Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- • datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- • datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- • uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- • terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- • przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- • uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- • daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- • zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- • wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- • stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w

- związku z warunkami klimatycznymi,

- • zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- • dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- • dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- • dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je

- przeprowadzał,

- • wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

- • inne istotne informacje o przebiegu robót.

- Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru

- do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

- 2). Książka obmiarów - stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.

- Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

- 3). Dokumenty laboratoryjne - Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,

- orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie

- uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być

- udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

- 4). Pozostałe dokumenty budowy

- Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

- a) pozwolenie na budowę,

- b) protokoły przekazania terenu budowy,

- c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- d) protokoły odbioru robót,

- e) protokoły z narad i ustaleń,

- f) operaty geodezyjne,

- g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- 5). Przechowywanie dokumentów budowy.

- Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie

- któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

- Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie

- Zamawiającego.

- 7. Obmiar robót

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

- Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

- Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

- 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

- Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.

- 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

- 7.4. Wagi i zasady wdrażania

- Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

- 8. Odbiór robót

- 8.1. Rodzaje odbiorów robót

- W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

- a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,

- c) odbiorowi częściowemu,

- d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi

- f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

- 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

- 8.3. Odbiór częściowy

- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

- 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

- 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

- Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i

- Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

- W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót

- zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

- 8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

- Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- 1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- 2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- 3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

- 4. protokoły odbiorów częściowych,

- 5. recepty i ustalenia technologiczne,

- 6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

- 7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),

- 8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

- 9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,

- gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- 10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- 11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru

- ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

- Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

- 8.5. Odbiór ostateczny (końcowy)

- Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót".

- 9. Przepisy związane

- 9.1. Ustawy

- - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

- - Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 2234, poz. 1655).

- - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- - Ustawa z dnia 15 października 2009 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).

- - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

- - Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

- 9.2. Rozporządzenia

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań,

- jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania

- wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat

- technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz.

- 2375).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

- podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej

- bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy

- dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania

- wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika

- budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- 9.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,

- Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

- Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- Kod CPV 45111200

- ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I

- ROBOTY ZIEMNE

- Spis treści

- B. Kod CPV 45111200 –ROBOTY ZIEMNE – wymiana kabli po istniejących trasach, wymiana ogrodzenia ....... 4

- 1. Wstęp .......................................................................................................................................... 4

- 1.1. Przedmiot.............................................................................................................................................. 4

- 1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót ........................................................................................................ 4

- 1.2.1. Przekazanie terenu budowy................................................................................................................. 4

- 1.2.2. Dokumentacja projektowa .................................................................................................................. 4

- 1.2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST................................................................................ 4

- 1.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy............................................................................................................ 4

- 1.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót................................................................................ 5

- 1.2.6. Ochrona przeciwpożarowa.................................................................................................................. 5

- 1.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia ....................................................................................................... 5

- 1.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej............................................................................................ 5

- 1.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów ................................................................................................... 6

- 1.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy........................................................................................................... 6

- 1.2.11. Ochrona i utrzymanie robót................................................................................................................. 6

- 1.2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów ........................................................................................ 6

- 1.3. Zakres robót objętych ST ....................................................................................................................... 6

- 1.4. Określenia podstawowe.......................................................................................................................... 6

- 2. Materiały – grunty wymagania ogólne ............................................................................................... 7

- 2.1. Materiały ............................................................................................................................... 7

- 2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego ............................................................ 7

- 2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów ........................................................................................ 8

- 2.4. Zasady wykorzystania gruntów ........................................................................................................ 8

- 3. Sprzęt ............................................................................................................................................. 8

- 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ................................................................................................. 8

- 3.2. Sprzęt do robót ziemnych.................................................................................................................. 9

- 4. Transport........................................................................................................................................... 9

- 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu ............................................................................................. 9

- 4.1. Transport gruntów .......................................................................................................................... 9

- 5. Wykonanie robót ............................................................................................................................... 9

- 5.1. Ogólne zasady wykonania robót......................................................................................................... 9

- 5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu .................................................................................... 10

- 5.3. Odwodnienia robót ziemnych ........................................................................................................... 10

- 5.4. Odwodnienie wykopów ................................................................................................................... 10

- 5.5. Roboty ziemne...............................................................................................................................11

- 5.5. Przygotowanie podłoża....................................................................................................................11

- 5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie ...............................................................................................11

- 6. Kontrola jakości robót ........................................................................................................................11

- 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót..................................................................................................11

- 6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych ..................................................................... 15

- 6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego ...................................................................................... 15

- 6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami......................................................................... 16

- 7. Obmiar robót.................................................................................................................................... 16

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót ............................................................................................................ 16

- 7.2. Zasady określania ilości robót ........................................................................................................... 17

- 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy .......................................................................................................... 17

- 7.4. Wagi i zasady wdrażania................................................................................................................. 17

- 7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru ........................................................................................................ 17

- 8. Odbiór robót .................................................................................................................................... 17

- 8.1. Rodzaje odbiorów robót................................................................................................................... 17

- 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ................................................................................ 18

- 8.3. Odbiór częściowy............................................................................................................................ 18

- 8.4. Odbiór ostateczny robót.................................................................................................................... 18

- 8.5. Odbiór pogwarancyjny ..................................................................................................................... 19

- 9. Przepisy związane.............................................................................................................................. 19

- 9.1. Normy........................................................................................................................................... 19

- 9.2. Inne dokumenty i instrukcje .............................................................................................................. 19

- B. Kod CPV 45111200 –ROBOTY ZIEMNE – wymiana kabli po istniejących trasach, wymiana ogrodzenia

- 1. Wstęp

- 1.1. Przedmiot

- Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

- ziemnych w obrębie placu budowy, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Remont ujęcia i Stacji Uzdatniania

- Wody w m. Smyków gm. Daleszyce”.

- 1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,

- SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- 1.2.1. Przekazanie terenu budowy

- Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

- wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz

- reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

- 1.2.2. Dokumentacja projektowa

- Wykonawca ma obowiązek szczegółowego zapoznania się z dokumentacją projektową.

- 1.2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

- Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak

- jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

- natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

- W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na

- niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane

- ponownie na koszt Wykonawcy.

- 1.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

- W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe

- urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób

- bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- 1.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony

- środowiska naturalnego.

- W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

- - utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- - podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony

- środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności

- społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

- 1). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

- 2). środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- - możliwością powstania pożaru.

- 1.2.6. Ochrona przeciwpożarowa

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

- baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

- Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem

- osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- 1.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

- Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

- Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika

- (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli

- wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

- 1.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji

- dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

- 1.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

- Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu,

- wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych

- wagowo ładunków.

- 1.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- 1.2.11. Ochrona i utrzymanie robót

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty

- rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru).

- Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

- Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć

- roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

- 1.2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej oraz

- inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za

- przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- 1.3. Zakres robót objętych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i ukształtowania

- terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym.

- 1.4. Określenia podstawowe

- 1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna zawierać:

- – rzuty i przekroje obiektów,

- – plan sytuacyjno-wysokościowy,

- – nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,

- – sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,

- – wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,

- – szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.).

- 1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi

- urodzajnej.

- 1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

- 1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- 1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

- 1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian

- objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa;

- wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

- 1.4.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego.

- 1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów,

- położone poza placem budowy.

- 1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania

- wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.

- 1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury technicznej:

- – dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującymi

- przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w

- czasie wykonywania robót.

- – kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- – książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru

- dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów

- podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- – laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót,

- – polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie

- pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,

- – projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

- 2. Materiały – grunty wymagania ogólne

- 2.1. Materiały

- Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

- 2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany

- dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

- Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną

- przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z

- dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią

- inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

- 2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były

- zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli

- przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

- 2.4. Zasady wykorzystania gruntów

- Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym

- stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas,

- gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

- Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa

- nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej

- objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

- 3. Sprzęt

- 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na

- jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,

- zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być

- uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych

- robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.

- Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez

- Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

- 3.2. Sprzęt do robót ziemnych

- Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- - odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki,

- wiertarki mechaniczne itp.),

- - jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do

- hydromechanizacji itp.),

- - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

- - sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

- 4. Transport

- 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na

- jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji

- projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- 4.1. Transport gruntów

- Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego

- objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna

- być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

- Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,

- dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na

- piśmie przez Inspektora nadzoru.

- 5. Wykonanie robót

- 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i

- wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót

- oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich

- elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i

- wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny

- koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

- odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

- Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

- przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- 5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu

- Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed

- przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

- Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych

- punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm.

- Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a krawędzie wykopu

- nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3- metrową.

- Projektowane osie rurociągów, kanałów oraz kabli należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem

- ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy pod

- wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonanie wykopu. Obniżenia wód należy przeprowadzać tak aby nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli.

- 5.3. Odwodnienia robót ziemnych

- Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji

- projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią

- odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed

- przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby

- powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

- Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność,

- Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez

- jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.

- Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone

- uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

- 5.4. Odwodnienie wykopów

- Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót

- ziemnych.

- Przy poziomie zwierciadła wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokości 0,5 m ponad dnem wykopu stosować

- odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek. Głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku zagłębienia. Wodę wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. Przy większym niż 0,5 m w poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykonać należy odwodnienie wgłębne za pomocą igłofiltrów. Igłofiltry rozmieszczać należy jedno lub dwustronnie wg potrzeb. Rozstaw oraz głębokości wypłukiwania należy ustalić na budowie wg lokalnych warunków.

- 5.5. Roboty ziemne

- Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736.

- Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Nachylenie skarp wykopów powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją; przy głębokości wykopu do 4 m, nie występowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obciążeniu naziomu w zasięgu klina odłamu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,2 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów pomostami z barierkami dla pieszych. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać 3 cm – dla gruntów zwięzłych, 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń nie więcej niż o 10%.

- 5.5. Przygotowanie podłoża

- Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania

- podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.

- Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania.

- - nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm.

- - materiał nie może być zmrożony.

- - nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

- Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane nie mniej niż 0,95.

- 5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

- Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie.

- Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3m.

- Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:

- - etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach,

- - etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,

- - etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie przekracza 30 mm, warstwami z

- jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.

- 6. Kontrola jakości robót

- 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

- 6.1.1. Program zapewnienia jakości

- Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i

- organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami

- przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

- Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

- a) część ogólną opisującą:

- - organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,

- - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- - bhp,

- - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,

- któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów

- sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w

- mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie

- urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

- 6.1.2. Zasady kontroli jakości robót

- Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system

- kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą

- stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

- Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W

- przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

- Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach

- dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

- Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast

- wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy

- laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

- 6.1.3. Pobieranie próbek

- Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,

- że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do

- badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

- Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki

- dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez

- Inspektora nadzoru.

- 6.1.4. Badania i pomiary

- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

- obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,

- zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

- pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji

- Inspektora nadzoru.

- 6.1.5. Raporty z badań

- Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później

- jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

- Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez

- niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

- 6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

- Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

- próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

- strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

- 6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

- Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- 1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi

- na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- 2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- • Polską Normą,

- • aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie

- są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST.

- W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót

- będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

- 6.1.8. Dokumenty budowy.

- [1] Dziennik budowy

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od

- przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

- Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z

- podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w

- porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

- Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i

- opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

- Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- • datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- • datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- • uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- • terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- • przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- • uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- • daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- • zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- • wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- • stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

- wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

- • zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- • dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- • dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- • dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je

- przeprowadzał,

- • wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

- • inne istotne informacje o przebiegu robót.

- Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi

- nadzoru do ustosunkowania się.

- Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub

- zajęciem stanowiska.

- Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

- [2] Rejestr obmiarów

- Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.

- Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do

- rejestru obmiarów.

- [3] Dokumenty laboratoryjne

- Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,

- recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie

- zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie

- Inspektora nadzoru.

- [4] Pozostałe dokumenty budowy

- Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

- a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- b) protokoły przekazania terenu budowy,

- c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- d) protokoły odbioru robót,

- e) protokoły z narad i ustaleń,

- f) korespondencję na budowie.

- [5] Przechowywanie dokumentów budowy

- Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

- Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

- przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

- 6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

- 6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

- Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w

- pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.

- Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- • właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

- • właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

- 6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót

- Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.

- 6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

- 6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego.

- 1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego

- 2 Pomiar szerokości dna wykopu

- 3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego

- 4 Pomiar pochylenia skarp

- 5 Pomiar równości powierzchni wykopu

- 6 Pomiar równości skarp

- Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m

- 7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu

- Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w punktach wątpliwych

- 6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego

- Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm.

- 6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego

- Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.

- 6.3.4. Pochylenie skarp

- Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia

- wyrażonego tangensem kąta.

- 6.3.5. Równość dna wykopu

- Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.

- 6.3.6. Równość skarp

- Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm.

- 6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

- Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną

- odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie

- Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

- 7. Obmiar robót

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w

- jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

- Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

- Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz

- Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

- 7.2. Zasady określania ilości robót

- Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

- Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

- 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora

- nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

- 7.4. Wagi i zasady wdrażania

- Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie

- utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez

- Inspektora nadzoru.

- 7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

- Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku

- występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

- Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

- Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w

- karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do

- książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

- 8. Odbiór robót

- 8.1. Rodzaje odbiorów robót

- W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- b) odbiorowi częściowemu,

- c) odbiorowi ostatecznemu,

- d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

- 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

- Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

- 8.3. Odbiór częściowy

- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się

- wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

- 8.4. Odbiór ostateczny robót

- 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

- Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i

- wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

- Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez

- Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

- Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i

- Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,

- wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

- W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót

- zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót

- poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

- 8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót,

- sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- 1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie

- realizacji umowy,

- 2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- 3. recepty i ustalenia technologiczne,

- 4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

- 5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- 6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ,

- 7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych dokumentów

- odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- 8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,

- gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- 9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- 10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do

- odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

- Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

- 8.5. Odbiór pogwarancyjny

- Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie

- gwarancyjnym.

- Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w

- punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

- 9. Przepisy związane

- 9.1. Normy

- 1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane -- Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- 2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- 3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

- 4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

- 5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- 6. PN-B-06050:1999 Geotechnika-Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- 9.2. Inne dokumenty i instrukcje

- [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

- [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki

- tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.

- U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- [3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

- wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU W TYM DROGI I OGRODZENIE

- Kod 45111291-4

- Spis treści

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY......................................... 4

- 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ................................................................................................................. 4

- 2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ..................................................................................................... 4

- 3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ............................................................................................... 4

- DROGI  WEWNĘTRZNE ...................................................                          ................................... 5

- 1. Przedmiot....................................................................................................................................................... 5

- 2. Zakres robót objętych ST................................................................................................................................. 5

- 3. Wymagania dotyczące robót ............................................................................................................................ 5

- 4. Sprzęt ............................................................................................................................................................ 5

- 5. Transport........................................................................................................................................................ 6

- 6. Wykonanie robót ............................................................................................................................................ 6

- 6.1. Wymagania ogólne ...................................................................................................................................... 6

- 6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej typu "Poz-Bruk" ......................................................................................... 6

- 6.3. Krawężniki, lawy, obrzeża............................................................................................................................ 7

- 6.4. Korytowanie powierzchni pod plac i drogi ..................................................................................................... 7

- 7. Kontrola robót................................................................................................................................................. 7

- 8. Ogólne wymagania ......................................................................................................................................... 7

- 9. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru .................................................................................................... 7

- 10. Obmiar robót................................................................................................................................................. 8

- 11. Ogólne zasady obmiaru robót ......................................................................................................................... 8

- 12. Jednostki obmiaru.......................................................................................................................................... 8

- 13. Odbiór robót.................................................................................................................................................. 8

- 14. Ogólne zasady odbioru Robót.......................................................................................................................... 8

- 15. Przepisy związane........................................................................................................................................... 8

- 16. Normy ........................................................................................................................................................... 8

- 17. Inne ............................................................................................................................................................... 9

- OGRODZENIE ................................................................................................................................ 10

- 1. Przedmiot..................................................................................................................................................... 10

- 2. Zakres robót objętych ST............................................................................................................................... 10

- 3. Wymagania dotyczące robót .......................................................................................................................... 10

- 4. Materiały...................................................................................................................................................... 10

- 5. Sprzęt .......................................................................................................................................................... 10

- 6. Transport...................................................................................................................................................... 10

- 7. Wykonanie robót .......................................................................................................................................... 10

- 7.1. Wymagania ogólne ......................................................................    .......................................................... 10

- 8. Kontrola jakości robót................................................................................................................................... 10

- 8.1. Ogólne wymagania ................................................................................................................................ 10

- 8.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru ........................................................................................... 11

- 9. Pomiar robót................................................................................................................................................. 11

- 9.1. Ogólne zasady obmiar robót ................................................................................................................... 11

- 9.2. Jednostki obmiaru.................................................................................................................................. 11

- 10. Odbiór robót ............................................................................................................................................. 11

- 10.1. Ogólne zasady odbioru Robót ............................................................................................................. 11

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY

- 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

- Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu – drogi i chodniki, ogrodzenie terenu.

- 2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

- Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.3.

- 3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

- Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą:

- 1 Zagospodarowania SUW - stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest w m. Smyków gm. Daleszyce na terenie działek nr 3/1, 4/3, 4/4, 4/6, 4/7 obręb Smyków o ogólnej powierzchni 0.32ha, stanowiącej własność Gminy Daleszyce.

- 2. Dla komunikacji zaprojektowano odtworzenie drogi wewnętrznej i opasek o szerokości 1 m wokół studni i budynku SUW.

- 3. Ogrodzenia terenu SUW - Zaprojektowano uzupełniajacy montaż ogrodzenia z siatki ocynk o wys. 1.5 m. montowanej na słupkach stalowych. Długość ogrodzenia ca. 10 m.

- DROGI WEWNĘTRZNE

- 1. Przedmiot

- Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru dróg wewnętrznych na terenie stacji uzdatniania wody.

- 2. Zakres robót objętych ST

- Specyfikacja obejmuje wykonanie robót drogowych związanych z oczyszczeniem i odtworzeniem nawierzchni drogowej terenu Stacji Uzdatniania Wody.

- Należy wykonać:

- Oczyszczenie drogi bitumicznej wewnętrznej na całej powierzchni długości.

- Konstrukcja opasek:

- • szara płyta chodnikowa o gr. 6 cm,

- • podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

- • podbudowa z betonu klasy B10 o gr.10 cm

- • warstwa odcinająca (wzmacniająca) grub. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o R=5,0 MPa

- • obrzeża betonowe 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i jednowarstwowej podbudowie z betonu

- klasy B15 – długość 13 mb dla każdej studni i 10 mb dla budynku SUW.

- 3. Wymagania dotyczące robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

- 4. Sprzęt

- Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

- Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania tymczasowej drogi dojazdowej, docelowej drogi dojazdowej, placów i chodników proponuje się użyć następującego sprzętu:

- • dźwigu na podwoziu samonośnym do układania płyt pod drogę tymczasową o udźwigu 4,5 T,

- • mechaniczne urządzenie układające nawierzchnię z kostki brukowej składające się z wózka i chwytaka sterowanego

- hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Po skończonym układaniu

- kostek urządzenie można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami,

- • zagęszczarki płytowe i ubijaki mechaniczne z osłonami z tworzywa sztucznego,

- • zgarniarki,

- • koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe.

- • koparko - spycharki

- • koparko - ładowarki

- • spycharki gąsienicowe

- • ładowarki

- • równiarki samojezdne

- 5. Transport

- Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:

- • samochód ciężarowy z przyczepą dłużycową do transportu płyt betonowych,

- • samochód skrzyniowy,

- • samochód samowyładowczy,

- • samochód dostawczy

- 6. Wykonanie robót

- 6.1. Wymagania ogólne

- Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.

- 6.2. Nawierzchnia z płyt chodnikowych

- Płyty użyte do układania powinny być jednego gatunku. Nie należy układać płyt w niskich temperaturach tj. poniżej

- 0°C. Świeżo wykonaną nawierzchnię należy chronić w sposób podany w PN-63/B-06251.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wbudowania.

- Płyty chodnikowe pod projektowanymi opaskami na terenie stacji uzdatniania należy układać na podsypce z piasku ziarnistego i podbudowie z betonu. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową. Płyty układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety.

- Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.

- 6.3. Krawężniki, lawy, obrzeża

- Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu, wyrównanie dna i ścian

- wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.

- Krawężniki ustawiać należy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na ławie betonowej lub bez. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą. Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać ziemią, którą należy ubić. Krawężniki obramowujące jezdnię powinny być ustawiane na ławach betonowych z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rzędne wykonanych ław powinny być zgodne z niweletą i będą sprawdzane geodezyjnie co około 50m,

- odchylenie od rzędnych projektowanych nie może być większe niż 2cm. Wykonawca przedstawi do akceptacji próbki krawężników od proponowanych dostawców. Profil podłużny górnej powierzchni powinien być zgodny z niweletą drogi i będzie sprawdzany trzymetrową łatą brukarską Prześwit pomiędzy łatą a górną powierzchnią krawężnika nie może być większy niż l cm. Obrzeża betonowe ustawiać należy na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej. Obrzeża betonowe należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić.

- Wszystkie materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać normom.

- 6.4. Korytowanie powierzchni pod plac i drogi

- Korytowanie wykonywać poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę. Dno koryta należy profilować z mechanicznym zagęszczeniem do wskaźników:

- Is= 1,00 na głębokości 20 cm

- Is= 0,97 na głębokości od 20 do 120 cm.

- Is= 0,95 na głębokości poniżej 120 cm

- Koryta pod plac należy wyprofilować zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi.

- 7. Kontrola robót

- 8. Ogólne wymagania

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.

- 9. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru

- Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji

- Technicznej, muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

- Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją

- Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakości podlega wykonanie:

- • koryta drogowego,

- • podbudowy,

- • nawierzchni dróg i chodników, schodów

- • liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży,

- • profili podłużnych i poprzecznych dróg i chodników,

- Każda następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru wykonania warstwy

- poprzedniej.

- Akceptacja będzie następować po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów dotyczących materiałów oraz wyników pomiarów geodezyjnych i laboratoryjnych dot. zagęszczenia gruntu.

- 10. Obmiar robót

- 11. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.

- 12. Jednostki obmiaru

- Jednostką obmiaru jest:

- - m2 nawierzchni na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

- - mb krawężnika betonowego, obrzeża betonowego, pomiaru w terenie.

- 13. Odbiór robót

- 14. Ogólne zasady odbioru Robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.

- Odbiorowi podlega wykonanie: koryt, ław podkrawężnikowych i krawężników, nawierzchni dróg i chodników, schodów i barierek ochronnych. Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót.

- Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych.

- 15. Przepisy związane

- 16. Normy

- PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.

- PN-S/02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

- PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. Wymagania i badania.

- PN-57/S-06100 Zmiany

- BI2/72 poz. 14. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej

- PN-EN 1436:2000

- IDTEN 1423:1997 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

- PN-88/B-06250 Zmiany BI 9/89 poz. 78,

- BI 12/90 poz. 95, BI 10/91 oz. 67. Beton zwykły.

- PN-63/B-06251 Zmiany

- BI 6/67 poz. 87 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-86/B-06712 Poprawki

- BI 6/87 poz. 52. Zmiany

- PN-B-06712/A 1:1997 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

- PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

- PN-B-11111:1996 Poprawki N 11197 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

- PN-B-11112:1996 Errata KNN11/96 lp. 3. Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- 17. Inne

- DIN 18501 Kostka brukowa z betonu (norma niemiecka) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych

- OGRODZENIE

- 1. Przedmiot

- Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia Stacji

- Uzdatniania Wody.

- 2. Zakres robót objętych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót jak niżej:

- Na terenie stacji uzdatniania wody należy uzupełnić brakujące ogrodzenie na długości około 10 m.

- Przewidziano uzupełeninei ogrodzenia z siatki ocynk o wys. 1,5 m. montowanej na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie. Średnica drutu min. Ø4.2 mm. Powstałe oczko ma wymiar 50 x 50 mm,

- 3. Wymagania dotyczące robót

- Ogólne wymagania dotyczące Robót Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

- harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.

- 4. Materiały

- Siatka z drutów fi 4.2 mm. Słupki stalowe wg PN-H-74219, Beton B15 i inne drobne materiały pomocnicze.

- 5. Sprzęt

- Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

- 6. Transport

- Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

- 7. Wykonanie robót

- 7.1. Wymagania ogólne

- Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.

- 8. Kontrola jakości robót

- 8.1. Ogólne wymagania

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.

- 8.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru

- Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

- 9. Pomiar robót

- 9.1. Ogólne zasady obmiar robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.

- 9.2. Jednostki obmiaru

- Jednostką obmiaru jest:

- - mb.

- 10. Odbiór robót

- 10.1. Ogólne zasady odbioru Robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH- CZĘŚĆ BUDOWLANA I INSTALACYJNA

- kod 45232151-5

- Spis treści

- UJĘCIA WÓD PODZIEMYCH - CZĘŚĆ BUDOWLANA I INSTALACYJNA........................................................ 3

- 1. Wstęp........................................................................................................................................................................ 3

- 1.1. Przedmiot.............................................................................................................................................................. 3

- 1.2. Zakres robót.......................................................................................................................................................... 3

- 1.3. Warunki ogólne wykonania robót montażowych urządzeń technologicznych..................................................... 4

- 1.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji ................................................................................................................. 4

- 1.5. Materiały............................................................................................................................................................... 4

- 1.6. Montaż przewodów rurowych.............................................................................................................................. 5

- 1.7. Połączenia rur ....................................................................................................................................................... 5

- 1.8. Montaż armatury................................................................................................................................................... 6

- 1.9. Montaż urządzeń .................................................................................................................................................. 7

- 1.10. Odbiory robót ................................................................................................................................................... 7

- 2. Wymagania szczegółowe ............................................................................................................................................. 9

- 2.1. Roboty montażowe.................................................................................................................................................... 9

- 2.2. Materiały ................................................................................................................................................................... 9

- 2.3. Urządzenia................................................................................................................................................................. 9

- 2.4. Wymagania szczegółowe dla montażu rurociągów technologicznych...................................................................... 9

- 2.5. Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej.................................................................................................................. 9

- 2.6. Badania i uruchomienie........................................................................................................................................... 10

- 2.7. Odbiory międzyoperacyjne robót ............................................................................................................................ 10

- 2.9. Odbiory końcowe. ................................................................................................................................................... 11

- 3.0. Przepisy związane ................................................................................................................................................... 11

- UJĘCIA WÓD GRUNTOWYCH - CZĘŚĆ BUDOWLANA I INSTALACYJNA

- 1. Wstęp

- 1.1. Przedmiot

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obudowy i podłączenia studni nr 3.

- 1.2. Zakres robót

- Woda z ujęcia, pobierana pompą głębinową ze studni, będzie przetłaczana przez układ uzdatniania do sieci wodociągowej.

- Program modernizacji ujęcia wód gruntowych obejmuje:

- - studnia nr 3 - demontaż armatury, rur wznośnych z pompą, przedłużenie rury studziennej o średnicy 16”. Montaż nowych rur wznośnych i nowej pompy głębinowej o parametrach: Q=15m3/h i H= 22 mH2O - np. typu GBA.2.03 o mocy 2,5 kW;

- - demontaż obudowy studni nr 3;

- - montaż obudowy studni wraz z wyposażeniem – typ Lange wersja kompletna z ogrzewaniem awaryjnym

- - wymiana kabli zasilających i sterujących.

- 1. Obudowa studni głębinowej konstrukcja wg „Projektu technologiczno-instalacyjnego remontu ujęcia i stacji uzdatniania wody”.

- Studnia głębinowa zostanie zaopatrzona w nadziemną obudowę prefabrykowaną wraz z wyposażeniem np. produkcji firmy „Lange” z Wrocławia. Obudów będzie wyposażona w głowicę studzienną, wodomierz z nadajnikiem impulsów, międzykołnierzowy zawór zwrotny, przepustnicę międzykołnierzową, króciec poboru prób oraz manometr. Obudowa posiada ogrzewanie i wentylację. Obudowę należy dodatkowo wyposażyć w czujnik otwarcia obudowy oraz wykonać podłączenie do linii elektrycznej zasilającej i sterującej. Do zabezpieczenia pompy głębinowej przed suchobiegiem zaprojektowano montaż przetwornika CPW w szafie zasilająco-sterującej i sondy konduktometrycznej umieszczonej 0,5 m ponad poziomem zawieszenia pompy głębinowej.

- Naziemna obudowa studni jest wykonana z dwóch elementów poliestrowo-szklanych z wypełnieniem pianką poliuretanową jako ociepleniem, co zapewnia utrzymanie dodatniej temperatury wewnątrz obudowy nawet w czasie silnych mrozów. Dodatkowo obudowa jest wyposażona w elektryczny ogrzewacz, włączający się samoczynnie przy spadku temperatury wewnętrznej poniżej 40C. Dla wentylacji obudowy służy kratka nawiewno-wywiewna zabezpieczona przed przedostawaniem się wody deszczowej i owadów. Kratka posiada możliwość regulacji stopnia otwarcia. Pokrywa jest zamykana na zamek patentowy.

- Proponowane rozwiązanie posiada szereg zalet, z których najważniejsze to: brak możliwości infiltracji wody gruntowej lub opadowej do wnętrza obudowy, łatwość utrzymania w czystości wnętrza obudowy, łatwość dostępu do armatury, łatwość ewentualnej wymiany pompy głębinowej, estetyka wykonania.

- Studnia nr 3 ze względu na zlokalizowanie jej na terenie działki stacji nie wymaga wygrodzenia.

- 2. Agregaty pompowe typu:

- W studniach S3 projektuje się montaż pompy głębinowej np. firmy Hydro-Vacuum typu GBA.

- - studnia nr 3 – dla wydajności Qh=15,0 m3/h oraz wysokości podnoszenia 22 m, przyjęto montaż agregatu pompy

- głębinowej np. typu GBA.2.03/2,5 kW firmy HYDRO-VACUUM S.A.

- Montaż pompy głębinowej:

- Pompa zostanie zamontowana na istniejących wydłużonych (o ok.1,5m) rurociągach wznośnych wykonanych z rur stalowych nierdzewnych o średnicy DN 80mm, łączonych kołnierzowo.

- Dostosowanie wydajności pompy do wydajności eksploatacyjnej studni należy wykonać ręcznie, na etapie rozruchu technologicznego, poprzez odpowiednie ustawienie zaworu regulacyjnego w obudowie studni, na podstawie odczytów z wodomierza zamontowanego w obudowie studni.

- 1.3. Warunki ogólne wykonania robót montażowych urządzeń technologicznych

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- 1.3.1. Przedmiotem niniejszego rozdziału są warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych sanitarnych,

- zawierające postanowienia wspólne dla wszystkich, lub znacznej części rodzajów robót w obiektach nowych.

- 1.3.2. Warunki techniczne podane w następnych punktach, dotyczące poszczególnych rodzajów instalacji sanitarnych,

- należy stosować łącznie z warunkami ogólnymi podanymi w niniejszej Specyfikacji.

- 1.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z instalacjami sanitarnymi - jak

- np. roboty ziemne, fundamenty pod urządzenia, kanały murowane i prefabrykowane dla sieci przewodów podziemnych

- i inne - ujęte są w tomie I „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych".

- 1.3.4. Dla instalacji i robót nie objętych niniejszą Specyfikacją wymagania techniczne wykonania i odbioru powinny

- stanowić integralną część dokumentacji technicznej.

- 1.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji

- Zmiany i odstępstwa od dokumentacji:

- 1. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w

- terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.

- 2. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem

- inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - również potwierdzone

- przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości

- funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji

- technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

- 1.5. Materiały

- 1.5.1. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadające uprawnienia do wydawania takich decyzji.

- 1.5.2. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe, oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe oznaczenia. Rury te należy na budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas - w oddzielnych stosach.

- 1.5.3. Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta na całej długości; wysokość stosu rur nie może przekraczać 1,0 m.

- 1.5.4. Wymagania techniczne dla rur z innych materiałów lub rur dostarczonych w zwojach powinny być podane przez

- producenta.

- 1.5.5. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.

- 1.5.6. Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić, czy:

- a) na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych należy przed

- sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą,

- b) wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione,

- c) przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje położenie,

- c) armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia,

- d) uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

- 1.5.7. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Części obrobione armatury powinny być zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione.

- 1.5.8. Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy sterowania automatycznego i tym podobne, powinny być dostarczone w skrzyniach lub opakowane łatami drewnianymi, a sprężyny i nie pokryte farbą powierzchnie, powinny być zabezpieczone tłuszczem (wazelina techniczna).

- Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami.

- 1.6. Montaż przewodów rurowych

- 1.6.1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

- 1.6.2. Opuszczanie odcinków przewodów, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni ziemi, do wykopów, kanałów lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach należy wykonywać w sposób zabezpieczający przed możliwością uszkodzenia połączeń i izolacji.

- 1.6.3. Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów, szczególnie rur układanych w wykopach, przed zamuleniem wodą gruntową, deszczową lub innymi zanieczyszczeniami, stosując zaślepki, korki z drewna lub innego materiału albo króćce z kołnierzem.

- 1.6.4. Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodów naziemnych lub podziemnych, układanych na podporach, słupach, lub estakadach, należy wykonywać w sposób umożliwiający regulację poziomą i pionową położenia przewodu. Połączenia spawane i kołnierzowe rur przewodu powinny znajdować się w odległości 1/4—1/3 długości przęsła od punktów podparcia lub podwieszenia

- 1.6.5. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić kitem lub uszczelnieniem systemowym Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6 - 8 mm od grubości ściany lub stropu.

- 1.6.6. Przy równoległym położeniu obok siebie kilku przewodów, łączonych za pomocą kołnierzy lub kielichów, połączenia należy rozmieszczać z przesunięciem.

- 1.7. Połączenia rur

- 1.7.1. Połączenia gwintowane

- 1. Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu średniego i ciężkiego przy ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

- 2. Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami

- kontrolno pomiarowymi, których końcówki są gwintowane.

- 3. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki.

- 4. Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty.

- 5. Do uszczelnienia połączeń instalacji tlenowych i sprężonego powietrza nie wolno stosować past na olejach i tłuszczach.

- 1.7.2. Połączenia kołnierzowe

- 1. Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza.

- 2. Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza — tak aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza.

- 3. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3—5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki do śrub.

- 4. Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie.

- Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy śruby, nie więcej jednak niż 25 mm.

- 5. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno:

- - dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2 mm. z wyjątkiem

- przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń,

- - pozostawiać śruby niedokręcone,

- - pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe.

- 6. Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach.

- 7. Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować kołnierze stalowe, z uwzględnieniem ciśnienia

- występującego w przewodzie lub urządzeniu:

- - do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kołnierze przyspawane, okrągłe,

- - do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa – kołnierze przyspawane okrągłe z szyjką.

- 8. Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki:

- - gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nieagresywnych oraz przy gazach odoliwionych o temperaturze nie

- przekraczającej 60°C i o ciśnieniu do 0,6 MPa,

- - azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temperaturze powyżej 80°C i ciśnieniu do 1,6

- MPa,

- 1.7.3. Połączenia spawane

- Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO. Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób badania i kontroli spawów powinny być podane w technologii, wykonania robót spawalniczych.

- 1.8. Montaż armatury

- 1.8.1. Armaturę należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i

- konserwację.

- 1.8.2. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury ześlepienia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać.

- 1.8.3. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg - niezależnie od średnicy przewodu – należy ustawiać na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów.

- 1.8.4. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było

- skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu.

- 1.8.5. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

- 1.8.6. Zawory zwrotne i ciężarkowe zawory bezpieczeństwa należy ustawiać tak, aby trzpienie (osie) grzybków znajdowały się w położeniu pionowym.

- 1.9. Montaż urządzeń

- 1.9.1. Pompy oraz silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą:

- - nazwę producenta,

- - charakterystykę techniczną urządzenia,

- - datę produkcji i numer kolejny wyrobu,

- - znak kontroli technicznej.

- 1.9.2. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. Podziałka aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. W szczególności:

- - termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niż 1°C,

- - manometry i hydrometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niż 100 mm,

- - poziomowskazy tablicowe powinny mieć podzielnię co 1,0 cm.

- 1.9.3. Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę syfonową z przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

- 1.9.4 Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony.

- 1.9.5 Tablica poziomowskazu powinna być ustawiona w położeniu pionowym, a prowadzenie drążków lub linek wodowskazu nie może utrudniać swobodnego ich ruchu.

- 1.9.6 Aparaturę kontrolno-pomiarową automatycznie rejestrującą należy montować na tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunków i instrukcji podanych przez producenta.

- 1.9.7 Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować:

- - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania,

- - w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej światłem sztucznym,

- - w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem.

- 1.10. Odbiory robót

- 1.10.1. Postanowienia ogólne:

- 1. Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalają odpowiednie przepisy.

- 2. Przez miano obiekt należy rozumieć budynek, budowę inżynierską, instalację bądź urządzenie techniczne, które w

- zestawieniu kosztów zadania inwestycyjnego stanowi odrębną pozycję.

- 3. Przedmiotem odbioru umownego są te instalacje sanitarne i instalacje przemysłowe, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji, a nie stanowią części składowej wyposażenia budynku.

- 1.10.2. Odbiory międzyoperacyjne

- 1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Odbiory

- międzyoperacyjne należy przeprowadzić szczególnie, jeżeli dalsze roboty wykonane będą przez inne brygady lub zespoły tego samego lub innego przedsiębiorstwa.

- 2. Odbiory międzyoperacyjne przeprowadzać należy w stosunku do następujących rodzajów robót:

- - wykopy wąskoprzestrzenne: głębokość i szerokość wykopu, stopień przygotowania podłoża, odwodnienie wykopu,

- odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsunięcie odkładu ziemi, zabezpieczenie przejść itp..

- - przejścia dla przewodów przez ściany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworów,

- - fundamenty — umiejscowienie, wymiary gabarytowe,

- - rozmieszczenie i wymiary otworów pod śruby kotwowe, zdylatowanie od konstrukcji i podłóg budynku.

- 3. Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i

- elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale

- majstra i brygadzisty, a w przypadku robót zanikających również przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

- 1.11.3. Odbiory częściowe

- W przypadku robót tzw. „zanikających" (np. odcinek przewodu ułożony w ziemi lub w kanale nieprzełazowym, przewody wewnętrzne kryte w bruzdach lub w kanałach podłogowych), które muszą być wykonane przed zakończeniem montażu całości urządzenia należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzenia oraz zgodności z innymi wymaganiami, określonymi w odpowiednich rozdziałach niniejszych Warunków Technicznych.

- Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń.

- Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami wszystkich członków komisji z wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z warunkami ostatecznego przyjęcia odbieranych robót.

- 1.10.4. Odbiór końcowy

- 1. Po zakończeniu prób, przewidzianych dla różnych rodzajów urządzeń wyszczególnionych w odpowiednich rozdziałach, należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego.

- W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika: w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również: przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Jeżeli wykonane urządzenia podlegają takiemu nadzorowi lub mają służyć zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i ochrony pracowników, - przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego (jeżeli obowiązujące przepisy wymagają obecności przedstawicieli

- Dozoru Technicznego przy odbiorze).

- 2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu odbioru końcowego.

- 3. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- - zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

- dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej,

- - zgodność wykonania z niniejszą Specyfikacją, a w przypadku odstępstw uzasadnienie konieczności odstępstwa,

- wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

- 4. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:

- - dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- - dziennik budowy i książkę obmiarów,

- - protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające",

- - protokoły wykonanych prób i badań,

- - świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, np.:

- zbiorniki ciśnieniowe, rury odbiorowe itp., a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- - instrukcje obsługi.

- 5. Jeżeli szczegółowe postanowienia odpowiednich rozdziałów niniejszej Specyfikacji nie postanawiają odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczą prób i badań w zakresie określonym dokumentacją techniczną. W szczególności próby i badania urządzeń mechanicznych, rozumiane są jako próby i badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, że urządzenia mogą być przekazane użytkownikowi.

- 6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udział inwestora w rozruchu oraz parametry, które ma osiągnąć urządzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny być określone w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

- 2. Wymagania szczegółowe

- 2.1. Roboty montażowe

- 2.1.1. Odcinki przewodów przyłączonych do pomp należy tak umocować, aby siły pochodzące od ciężaru, ugięcia i wydłużenia przewodów nie były przenoszone na to urządzenie.

- 2.1.2. Montaż rurociągów należy rozpoczynać od pomp, zasadniczych elementów urządzenia.

- 2.1.3. Wszystkie rurociągi powinny przylegać do wsporników i być ściśle zamocowane.

- 2.2. Materiały

- 2.2.1. Rurociągi w pompowniach wody pitnej należy wykonywać:

- - na rurociągi tłoczne pomp głębinowych o średnicy ø88,9x3,0 mm należy stosować rury stalowe ocynkowane, łączone za pomocą kołnierzy.

- - głowicę studzienną oraz króćce przy armaturze dostarczone w komplecie z obudową.

- 2.2.3. Należy stosować uszczelnienia wynikające z charakterystyki przepływającego czynnika, jego oddziaływania na tworzywo uszczelki, temperatury i ciśnienia

- 2.2.4. Armatura stosowana przy budowie rurociągów pompowni powinna mieć zaświadczenia producenta o jakości oraz

- świadectwo badania szczelności przy ciśnieniu ppr = 1,5 pnom.

- 2.2.5. Przed zamontowaniem armatury należy starannie oczyścić.

- 2.3. Urządzenia

- 2.3.1. Montaż pomp głębinowych z silnikami podwodnymi należy wykonywać przestrzegając następujących warunków:

- a) opuszczenie pierwszego odcinka rury tłocznej z pompą do studni, po uprzednim przymocowaniu kabla do rury za pomocą specjalnego uchwytu, jest dopuszczalne po założeniu uchwytu poniżej górnego kołnierza rury tłocznej,

- b) zdjęcie uchwytu podtrzymującego pierwszy odcinek rury tłocznej z pompą jest dozwolone po uprzednim założeniu

- drugiego odcinka rury tłocznej, przymocowaniu do niej kabla uchwytami osadzonymi w odstępie co ok. 2 m i założeniu

- uchwytu poniżej górnego końca drugiego odcinka rury tłocznej,

- c) łączenie i opuszczenie dalszych odcinków rur tłocznych, aż do opuszczenia pompy na właściwą głębokość należy

- przeprowadzić jak wyżej,

- d) zestaw pompy należy zostawić zawieszony na ostatnim uchwycie, po czym kolano wylotowe oraz zasuwę należy przykręcić i połączyć z rurociągiem, a koniec kabla podłączyć do wtyczki kablowej.

- 2.4. Wymagania szczegółowe dla montażu rurociągów technologicznych

- 2.4.1. Instalacje wewnętrzne wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez kołnierze oraz złączki gwintowane do podłączeń armatury, kurków probierczych oraz urządzeń pomiarowych (DN15 i DN20).

- 2.5. Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej

- 2.5.1. Montaż specjalistycznej aparatury pomiarowej, takiej jak wodowskazy, przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień,

- rejestratory itp. należy przeprowadzać zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji producenta.

- 2.5.2. Przyrządy do pomiaru ciśnienia należy instalować możliwie najbliżej punktu pomiarowego, w miejscach nie narażonych na wibracje i wstrząsy (w zasadzie na niezależnych podporach), w położeniu zgodnym z instrukcją fabryczną.

- 2.5.3. Manometry należy chronić przed nadmiernym oddziaływaniem:

- 2.5.4. Promieniowania cieplnego - specjalnymi osłonami (np. z blachy ) lub przez usytuowanie w dostatecznej odległości od źródła ciepła,

- 2.5.5. Przewodzenia cieplnego - rurkami syfonowymi.

- 2.5.6. Przy wysokich ciśnieniach (ze względów bezpieczeństwa) ciśnieniomierze należy montować na wysokości co najmniej 2 m nad posadzką (powyżej poziomu oczu).

- 2.5.7. Otwory impulsowe do pomiaru ciśnienia należy wiercić prostopadle do ścian rurociągu (na prostym odcinku o stałym przekroju) lub ścian urządzenia technologicznego. Otwór impulsowy do pomiaru ciśnienia w poziomym rurociągu pary wodnej powinien być usytuowany w dolnej części rurociągu.

- 2.5.8. Średnice wewnętrzne przewodów impulsowych powinny wynosić od 6 do 21 mm w zależności od rodzaju czynnika, wartości mierzonego ciśnienia i długości tych przewodów.

- 2.5.9. Przewód impulsowy od punktu pomiarowego do ciśnieniomierza powinien być jak najkrótszy.

- 2.6. Badania i uruchomienie

- 2.6.1. Przed badaniami należy wyregulować regulatory poziomu, ciśnienia i przepływu.

- 2.6.2. Regulatory poziomu ciśnienia (jedno- lub dwupołożeniowe) należy ustawić w taki sposób, aby poziom cieczy w zbiorniku lub wartość ciśnienia była zgodna z dokumentacją projektową. Szczególna dokładność ustawienia wymagana jest przy układzie kolejno włączonych i wyłączonych zespołów pompowych przez niezależne wyłączniki poziomu i ciśnienia.

- 2.6.3. Regulatory ciśnienia przepływu bezpośredniego działania należy ustawić zgodnie z instrukcją producenta, ustalając wartość żądaną w dokumentacji projektowej.

- 2.6.4. Po ustawieniu zaworów należy oznaczyć uzyskane położenie organu regulującego jako nominalne.

- 2.6.5. Po zakończeniu robót montażowych wszystkie rurociągi należy poddać wodnej próbie na szczelność.

- 2.6.6. Badania w porze zimowej należy wykonywać w temperaturze powyżej 0°C w pomieszczeniu pompowni i po

- uprzednim nagrzaniu ścian zewnętrznych.

- 2.6.7. Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych i usunięciu wszelkich usterek, całą sieć należy dwukrotnie przepłukać wodą w celu oczyszczenia z zanieczyszczeń. Płukanie polega na przepuszczeniu przez przewody doprowadzonej wody z możliwie dużą szybkością nie pozwalającą na osiadanie zanieczyszczeń na dnie przewodów, w ciągu 0,5 godz. Prędkość wody przy płukaniu powinna być większa od roboczej co najmniej o 50°/o.

- 2.6.8. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań ciśnieniowych i dokładnym przepłukaniu przewodów pompowni całe urządzenie powinno być poddane badaniom prawidłowości działania pod ciśnieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika.

- 2.6.9. Uruchomienie pomp należy przeprowadzić w następującej kolejności:

- - sprawdzić prawidłowość wszystkich połączeń mechanicznych i elektrycznych,

- - uruchomić silnik.

- 2.6.10. Podczas badań prawidłowości działania urządzenia należy sprawdzić jego szczelność oraz szczelność zamykania zasuw, zaworów, kurków, wszelkich połączeń kołnierzowych i gwintowych, pracę zaworów zwrotnych, stopowych i bezpieczeństwa oraz działanie pomp i przyrządów pomiarowych. Nie przerwany czas pracy pomp powinien wynosić 12 godzin.

- 2.7. Odbiory międzyoperacyjne robót

- 2.7.1. Technicznemu odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót:

- - studnia do pompygłębinowej,

- - pompy i zbiorniki po ustawieniu,

- - spawy rurociągów.

- - połączenia klejone i zgrzewane rurociągów z tworzyw sztucznych (podłączenie z rurociągami sieci międzyobiektowych)

- 2.7.2. Częściowemu odbiorowi robót podlegają następujące elementy urządzenia:

- - odcinki rurociągów w kanałach nieprzełazowych, które muszą być zakryte przed zakończeniem całości robót

- montażowych,

- - poszczególne fazy montażu pomp głębinowych dotyczące montażu agregatów pompowych.

- 2.7.3. Odbioru częściowego odcinków rurociągów należy dokonać po próbach ciśnieniowych na szczelność.

- 2.9. Odbiory końcowe.

- 2.9.1.Przy odbiorze końcowym urządzenia pompowni należy sprawdzić:

- - zgodność wykonania z dokumentacją techniczną i zapisami w dzienniku budowy,

- - użycie właściwych materiałów, elementów urządzenia i aparatury kontrolno-pomiarowej,

- - prawidłowość wykonania połączeń gwintowanych, spawanych i kołnierzowych, jakość zastosowanego szczeliwa przy

- połączeniach gwintowanych, kołnierzowych i dławicach armatury i pomp, spadki przewodów, jakość wykonanych gięć

- na przewodach, prawidłowość wykonania kształtek spawanych,

- - odległość rurociągów względem siebie i przegród obiektu,

- - istnienie i prawidłowe ustawienie odpowietrzeń i urządzeń spustowych przewodów i zbiorników,

- - trwałość umocowania przewodów do przegród budynku,

- - prawidłowość konstrukcji i rozmieszczenie punktów stałych i ruchomych rurociągów,

- - skompletowanie i prawidłowość zamontowania armatury rurociągów, agregatów pompowych,

- - skompletowanie i prawidłowość zamontowania aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki

- 3.0. Przepisy związane

- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne

- PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania

- PN-99/B-01706/Azl - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-86/B-01705 - Obiekty i urządzenia ujęć wody. Terminologia

- PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-74/B-10733 - Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-74/C-89204 - Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania

- PN-82/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Wyd. SGKiK 1994 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- BUDYNEK SUW – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO - INSTALACYJNA

- KOD CPV 45252126-7

- Spis treści

- BUDYNEK SUW – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNA........................................................ 3

- 1. Wstęp ........................................................................................................................................... 3

- 1.1. Przedmiot................................................................................................................................................ 3

- 1.2. Zakres robót ............................................................................................................................................ 3

- 1.3. Warunki ogólne wykonania robót montażowych urządzeń technologicznych................................................ 6

- 1.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji ....................................................................................................... 6

- 1.5. Materiały ................................................................................................................................................ 6

- 1.6. Roboty pomocnicze ................................................................................................................................. 7

- 1.7. Montaż przewodów rurowych................................................................................................................... 7

- 1.8. Połączenia rur.......................................................................................................................................... 8

- 1.9. Montaż armatury ..................................................................................................................................... 9

- 1.10. Montaż urządzeń................................................................................................................................ 10

- 1.11. Montaż rurociągów ............................................................................................................................ 10

- 1.12. Odbiory robót .................................................................................................................................... 11

- 2. Wymagania szczegółowe............................................................................................................................... 12

- 2.1. Roboty montażowe..................................................................................................................................... 12

- 2.2. Materiały .............................................................................................................................................. 13

- 2.3. Urządzenia............................................................................................................................................ 13

- 2.4. Wymagania szczegółowe dla montażu rurociągów technologicznych ............................................................. 13

- 2.5. Montaż armatury........................................................................................................................................ 13

- 2.6. Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej ..................................................................................................... 13

- 2.7. Badania i uruchomienie .............................................................................................................................. 14

- 2.8. Odbiory międzyoperacyjne robót................................................................................................................. 15

- 2.9. Odbiory końcowe....................................................................................................................................... 15

- 3.0. Przepisy związane...................................................................................................................................... 15

- BUDYNEK SUW – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNA

- 1. Wstęp

- 1.1. Przedmiot

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych urządzeń na stacji uzdatniania wody w m. Smyków.

- 1.2. Zakres robót

- W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną wchodzi dostawa i montaż wyposażenia technologicznego uzdatniania wody w budynku technologicznym.

- Dostawa i montaż obejmuje:

- - montaż urządzeń technologicznych,

- - wykonanie instalacji technologicznej wraz z montażem armatury,

- - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej,

- - wymiana złoża filtracyjnego w istniejących filtrach.

- Na stacji uzdatniania wody w m. Smyków przewidziano montaż następujących urządzeń.

| Lp. | Urządzenie | Parametry | Ilość | Przykładowy producent,uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa głebinowa np. typ GBA.2.03/2.5 kW - wydajność Q (m3/h) - tłoczenie H (m) - moc silnika (kW) - zasilanie (V) - średnica króćca tłocznego - masa (kg) | 0-20 12 – 30 2.5 400 2” 54 | 1 | Hydro-Vacuum S.A. ul. Droga Jeziorna 8 86-303 Grudziadz |
| 2 | Wodomierz np. typu MWN80-NK – maks. Strumień objętości Qmax [m3/h] – maks. Roboczy strumień obj. Qr [m3/h] – min. Strumień objętości Qmin [m3/h] – wartość impulsu K [m3] – średnica przyłącza d [mm] – ciężar M [kg] | WI-10, 200 120 0,5 0,1 80 13,2 | 1 | APATOR POWOGAZ S.A. ul. Janickiego 23/25 60-542 Poznań Uwaga: WI-10, montowany w komplecie z obudową studni |
| 3 | Przepływomierz elektromagnetyczny z czujnikiem przepływu MAG5100W z przetwornikiem MAG5000 - średnica DN50 - obudowa spawana, stopień ochrony IP67 - przyłącze elektryczne: dławik kablowy M20x1,5 - zatwierdzenie typu GUM, Atest PZH. | WI-1, , 2 | 2 | „Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszaw |
| 4 | Wodomierz np. typu MWN80-NK – przec. strumień objętości Qmax [m3/h] – ciągły strumień obj. Qr [m3/h] – min. strumień objętości Qmin [m3/h] – wartość impulsu K [m3] – średnica przyłącza d [mm] – ciężar M [kg] | WI-5 100 80 0,5 0,1 80 13,7 | 2 | APATOR POWOGAZ S.A. ul. Janickiego 23/25 60-542 Poznań |
| 5 | Aerator np. typu ARDW-3 – średnica nominalna D [mm] – wysokość H [mm] – pojemność V [m3] – średnica dopływu / odpływu wody d [mm] – średnica doprow. Powietrza R1 [-] – średnica odpowietrzenia R2 [-] – ciężar M [kg] – dopuszczalne ciśnienie pracy p [bar] | AE 600 920 0,15 100 3/4” 1 ½” 132 6 | 2 | „Kotłorembud” S.J. ul. Ołowiana 13 85-862 Bydgoszcz |
| 6 | Zestaw hydroforowy typu ZHA.1.06.5 - wydajność nominalna (m3/h) - podnoszenie nominalne (m) - srednica króćca tłocznego (mm) - obroty pompy (obr/min) - maksymalna sprawnosć (%) - mapięcie zasilania - moc znamionowa (kW) - prąd znamionowy (A) - liczba pomp w zestawie (szt) - moc jednej pompy (kW) | ZH 24 42 80 2900 83,6 400V 50 Hz 4,58 3.4 5 1.5 | 1 | Hydro-Vacuum S.A. ul. Droga Jeziorna 8 86-303 Grudziadz |
| 7 | Pompa dozująca NaOCl np. typu DDA 7.5-16 – wydajność minimalna Q [ml/h] – wydajność dla 1 impulsu q [ml/impuls] – wysokość tłoczenia H [bar] – moc wejściowa N [kW] – zasilanie [V] - szerokość W [mm] - wysokość H [mm] - ciężar M [kg] Osprzęt: – przewód do sterowania [szt.] – zestaw ssący z zaworem stopowym, czujnikiem poziomu i nakrętką na zbiornik [kpl.] – zawór dozujący G1/2” [szt.] – naścienna konsola montażowa [szt.] – wąż elastyczny PE 6×9 mm [m.] | P-30 2,5 0,2875 16 0,018 1 × 100-240 168 201 3 | 1 2 1 1 1 1x50 | „Grundfos Pompy” Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 62-081 Przeźmierowo |
| 8 | Bezolejowa sprężarka spiralna np. typu SKR2 – wydajność Q [Nm3/h] – maksymalna wysokość ciśnienia [bar] – moc silnika N [kW] – zasilanie [V] – średnica przyłącza powietrza G1 [-] – długość L [mm] – szerokość W [mm] – wysokość H [mm] – ciężar M [kg] - zbiornik retencji [l] | SP 14,4 8 2,2 3 × 380 3/4” 1500 608 1172 340 240 | 1 | AIRPOL 61-037 Poznań ul. Krańcowa 24 |
| 9 | Zbiornik retencyjny pneumatyki – średnica D [mm] – długość L [mm] – pojemność całkowita Vc [l] – ciężar G [kg] – dopuszczalne ciśnienie pracy p [bar] | ZRP 276 756 40 10 11 | 1 | ELPIGAZ Sp. z o.o. ul. Perseusza 9 80-299 Gdańsk |
| 10 | Pompa wód popłucznych - wydajność (m3/h) - wysokość podnoszenia (m) - moc silnika (kW) - masa (kg) wymiary LxBxH (mm) | 100PJM290 75 23 7.5 184 674x495x178 | 2 | Leszczynska Fabryka Pomp „LFP” ul. Fabryczna 15, 64-100 Leszno |

- Poza w/w urządzeniami zbiorniki filtrów wypełnić należy złożem filtracyjnym o uziarnieniu przedstawionym w dokumentacji. Producentem piasków i żwirów filtracyjnych jest SPSM, Opole, ul. K. Kominka 3. Producentem złoża żwirowo-piaskowego jest np. Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych z Opola. Producentem złoża brausztynowego „Femen jest firma „Bartosz z Białegostoku.

- Na stacji uzdatniania wody przewidziano zastosowanie następującej aparatury kontrolno-pomiarowej.

- 1 Ekonomiczny przetwornik ciśnienia typu PC-50

- - zakres pomiarowy -  0÷1 MPa

- - błąd podstawowy - 0,3%

- - dopuszczalne przeciążenie - 4xzakres

- - stopień ochrony obudowy - IP54

- - materiał króćca i membrany - 00H17N14M2

- - materiał obudowy - 0H18N9

- - sygnał wyjściowy - 4÷20mA

- (APC-1,5,6) (APC-P1, APC-P2)

- producent  Aplisens Sp. z o.o., ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa

- 2 Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy np. FTL260.

- Wersja kompaktowa mała. Długość czujnika: 128 mm(razem z przyłaczem). Materiał czujnika: stal k.o. 1.4571/316Ti.

- Materiał obudowy: stal k.o. 1.4404

- Przyłącze procesowe:gwint ISO228 G1, 316Ti

- Wyjście binarne: 2-przew. 19-253 VAC

- Wprowadzenie kabla:wtyk ISO4400 Pg11, IP65/67

- (EL-01, 02)

- producent Endress+Hauser Polska, Sp. z o.o., ul. Piłsudzkiego 49-57, 50-062 Wrocław

- 3 Pływakowy sygnalizator poziomu typu MAC-3

- - długość przewodu [m] - 5

- - max. ciśnienie - 0,5MPa

- - wymiary czujnika - 107x122x53 mm

- - stopień ochrony - IP68

- - materiał przewodu - polichlorek winylu

- - materiał pływaka - polipropylen

- EL-40, EL-41

- producent: MicrooBest, 60-277 Poznań, ul. Grochowska 26

- Dopuszcza się wyroby innych producentów przy zachowaniu równoważnego standardu i niżej wyszczególnionych cech

- materiałowych i konstrukcyjnych.

Filtry należy zasypać złożem żwirowo-piaskowym i masą brausztynową o następującym uwarstwieniu licząc od drenażu lateralnego:

• warstwa podtrzymująca Ø 16 ÷ 8 mm - wypełnienie dennicy,

• warstwa podtrzymująca Ø 8 ÷ 4 mm h = 0,30 m,

• warstwa podtrzymująca Ø 4 ÷ 2 mm h = 0,30 m,

- • warstwa filtracyjna brausztynowa typ Femen h = 0,8 m.

- Do wykonania instalacji wytypowano rury i kształtki ze stali nierdzewnej AISI 304. Połączenia pomiędzy urządzeniami i armaturą a instalacjami będą wykonywane jako nierozłączne - spawane oraz jako rozłączne - gwintowane lub kołnierzowe, w zależności od rodzaju króćców przyłączeniowych oraz średnicy armatury.

- Przewody mocowane są za pomocą uchwytów. Rozstaw uchwytów jest zależny od średnicy przewodu, sposobu prowadzenia, temperatury czynnika i ciśnienia w instalacji.

- Armaturę stanowią przepustnice z siłownikami pneumatycznymi oraz z dźwigniami ręcznymi oraz kulowe zawory.

- Przewiduje się oznakowanie rurociągów poprzez naklejenie na nich odpowiednich strzałek w odpowiednim kolorze wskazujących kierunek przepływu i rodzaj medium oraz jego nazwę:

- - przewody wody surowej – kolor zielony

- - przewody wody uzdatnionej – kolor niebieski

- - przewody wody popłucznej – kolor brązowy

- - przewody sprężonego powietrza – kolor żółty

- - przewody podchlorynu sodu – kolor pomarańczowy.

- 1.3. Warunki ogólne wykonania robót montażowych urządzeń technologicznych

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- 1.3.1. Przedmiotem niniejszego rozdziału są warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych

- sanitarnych, zawierające postanowienia wspólne dla wszystkich, lub znacznej części rodzajów robót w

- obiektach nowych.

- 1.3.2. Warunki techniczne podane w następnych punktach, dotyczące poszczególnych rodzajów instalacji

- sanitarnych, należy stosować łącznie z warunkami ogólnymi podanymi w niniejszej Specyfikacji.

- 1.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z instalacjami sanitarnymi

- - jak np. roboty ziemne, fundamenty pod urządzenia, kanały murowane i prefabrykowane dla sieci

- przewodów podziemnych i inne - ujęte są w tomie I „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót

- budowlano- montażowych".

- 1.3.4. Dla instalacji i robót nie objętych niniejszą Specyfikacją wymagania techniczne wykonania i odbioru powinny

- stanowią integralną część dokumentacji technicznej.

- 1.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji

- Zmiany i odstępstwa od dokumentacji:

- 1. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w

- terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.

- 2. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem

- inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - również potwierdzone

- przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości

- funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji

- technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

- 1.5. Materiały

- 1.5.1. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadające uprawnienia do wydawania takich decyzji.

- 1.5.2. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub-uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe, oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe oznaczenia. Rury te należy na budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas - w oddzielnych stosach.

- 1.5.3. Rury w odcinkach powinny być proste, bez widocznego zowalizowania, zgnieceń i zniekształceń.

- 1.5.4. Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta na całej długości; wysokość stosu rur nie może przekraczać 1,0 m.

- 1.5.5. Wymagania techniczne dla rur z innych materiałów lub rur dostarczonych w zwojach powinny być podane przez

- producenta.

- 1.5.6. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.

- 1.5.7. Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić, czy:

- a) na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych należy przed

- sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą,

- b) wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione,

- c) przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje położenie,

- c) armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia,

- d) uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

- 1.5.8. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armaturę o większych średnicach od D = 400 mm można składować pod wiatami na podkładach drewnianych. Części obrobione armatury powinny być zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione.

- 1.5.9. Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy sterowania automatycznego i tym podobne, powinny być dostarczone w skrzyniach lub opakowane łatami drewnianymi, a sprężyny i nie pokryte farbą powierzchnie, powinny być zabezpieczone tłuszczem (wazelina techniczna). Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami.

- 1.6. Roboty pomocnicze

- 1.6.1. Roboty pomocnicze należy wykonywać zgodnie z WTWiO, tom I — „Roboty ogólno - budowlane".

- 1.6.2. Estakady i konstrukcje wsporcze pod przewody, stanowiące całość wraz z elementami konstrukcji budowlanej, np. słupy lub ramy, powinny umożliwiać montaż przewodów z zachowaniem projektowanego spadku i bezpiecznego położenia przewodów.

- 1.6.3. Słupy estakad oraz słupy z konstrukcjami wsporczymi. na których znajdować się będzie armatura lub wydłużki dławicowe, muszą mieć stałą drabinkę z poręczą oraz pomost do obsługi i konserwacji wymienionych elementów.

- 1.7. Montaż przewodów rurowych

- 1.7.1. Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

- 1.7.2. Opuszczanie odcinków przewodów, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni ziemi, do wykopów, kanałów lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach należy wykonywać w sposób zabezpieczający przed możliwością uszkodzenia połączeń i izolacji.

- 1.7.3. Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny mieć grubość ścianki dostosowaną do przewidywanych obciążeń nie niniejszą jednak niż 6 mm.

- 1.7.4. Średnica wewnętrzna rury ochronnej powinna być większa od średnicy zewnętrznej rury przewodowej:

- - dla przewodów średnicy do 150 mm o 1,5 %

- - dla przewodów średnicy 150 mm o 1,25%.

- 1.7.5. Dla przewodów z izolacją antykorozyjną lub cieplną jako średnicę zewnętrzną rury przewodowej należy przyjmować zewnętrzną średnicę płaszcza ochronnego izolacji.

- 1.7.6. Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów, szczególnie rur układanych w wykopach, przed zamuleniem wodą gruntową, deszczową lub innymi zanieczyszczeniami, stosując zaślepki, korki z drewna lub innego materiału albo króćce z kołnierzem.

- 1.7.7. Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodów naziemnych lub podziemnych, układanych na podporach, słupach, lub estakadach, należy wykonywać w sposób umożliwiający regulację poziomą i pionową położenia przewodu. Połączenia spawane i kołnierzowe rur przewodu powinny znajdować się w odległości 1/4—1/3 długości przęsła od punktów podparcia lub podwieszenia

- 1.7.8. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić kitem lub uszczelnieniem systemowym Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6 - 8 mm od grubości ściany lub stropu.

- 1.7.9. W przypadku prowadzenia kilku przewodów — jeden nad drugim — należy zachować następującą kolejność, od najwyżej położonych:

- - przewody gazowe,

- - przewody co.,

- - przewody c.w.,

- - przewody wodociągowe i przewody kanalizacyjne.

- 1.7.10. Przewody poziome długości powyżej 2,0 m prowadzone po ścianach budynku należy mocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów.

- 1.7.11. Przewód spawany z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był widoczny na całej długości przewodu, przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być talwzajemnie przesunięte na 1/5 obwodu rury.

- 1.7.12. Przy równoległym położeniu obok siebie kilku przewodów, łączonych za pomocą kołnierzy lub kielichów, połączenia należy rozmieszczać z przesunięciem.

- 1.8. Połączenia rur

- 1.8.1. Połączenia gwintowane

- 1. Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu średniego i ciężkiego przy ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

- 2. Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami

- kontrolno pomiarowymi, których końcówki są gwintowane.

- 3. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki.

- 4. Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty.

- 5. Do uszczelnienia połączeń instalacji tlenowych i sprężonego powietrza nie wolno stosować past na olejach i tłuszczach.

- 1.8.2. Połączenia kołnierzowe

- 1. Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza.

- 2. Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza — tak aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza.

- 3. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3—5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki do śrub.

- 4. Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie.

- Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy śruby, nie więcej jednak niż 25 mm.

- 5. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno:

- - dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2 mm. z wyjątkiem

- przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń,

- - pozostawiać śruby niedokręcone,

- - pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe.

- 6. Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach.

- 7. Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami należy stosować kołnierze stalowe, z uwzględnieniem ciśnienia

- występującego w przewodzie lub urządzeniu:

- - do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kołnierze przyspawane, okrągłe,

- - do przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa – kołnierze przyspawane okrągłe z szyjką.

- 8. Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki:

- - gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nieagresywnych oraz przy gazach odoliwionych o temperaturze nie przekraczającej 60°C i o ciśnieniu do 0,6 MPa,

- - fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i ciśnieniu do 1.6 MPa,

- - azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temperaturze powyżej 80°C i ciśnieniu do 1,6 MPa,

- - igielitowe — przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60°C i ciśnieniu do 0,6 MPa,

- - z blachy ołowianej — przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o temperaturze do 180°C i ciśnieniu do 1,6 MPa.

- 1.8.3. Połączenia spawane

- Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO. Wymagania szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób badania i kontroli spawów powinny być podane w technologii, wykonania robót spawalniczych.

- 1.9. Montaż armatury

- 1.9.1. Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających personelowi

- eksploatacyjnemu obsługę i konserwację.

- 1.9.2. Miejsca ustawienia armatury na sieci zewnętrznej powinny być oznakowane za pomocą tabliczek orientacyjnych,

- umieszczonych trwale, np. na najbliżej położonych budynkach.

- 1.9.3. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z armatury ześlepienia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać.

- 1.9.4. Armaturę o masie przekraczającej 30 kg - niezależnie od średnicy przewodu – należy ustawiać na odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów.

- 1.9.5. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było

- skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu.

- 1.9.6. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

- 1.9.7. Zawory zwrotne i ciężarkowe zawory bezpieczeństwa należy ustawiać tak, aby trzpienie (osie) grzybków znajdowały się w położeniu pionowym.

- 1.9.8. Klapy zwrotne należy montować na odcinkach pionowych, tak aby przy przepływie czynnika do góry klapa znajdowała się w położeniu otwarcia przepływu; nie wolno stosować klap zwrotnych na przewodach, którymi czynnik płynie w dół.

- 1.9.9. Przy montażu zaworów redukcyjnych należy sprawdzić, czy grzybki siedzą szczelnie w otworach gniazd przy nie

- naprężonych sprężynach.

- 1.9.10. Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma być i stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką, nie może być mniejsza niż 1,5 średnicy rury.

- 1.10. Montaż urządzeń

- 1.10.1. Zbiorniki ciśnieniowe powinny być wykonane zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego przez jednostkę posiadającą uprawnienia do produkcji zbiorników ciśnieniowych. Każdy zbiornik ciśnieniowy powinien być dostarczony wraz z dokumentacją gwarancyjną wystawioną przez producenta.

- 1.10.2. Zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do stosowania w pompowniach wody pitnej powinny być obustronnie ocynkowane lub zabezpieczone farbami, które mają dopuszczenie do kontaktu z żywnością wydane przez Państwowy Zakład Higieny,

- 1.10.3. Wentylatory, pompy, sprężarki, chłodnice, nagrzewnice, zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe oraz silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą:

- - nazwę producenta,

- - charakterystykę techniczną urządzenia,

- - datę produkcji i numer kolejny wyrobu,

- - znak kontroli technicznej.

- 1.10.4. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. Podziałka aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru.

- W szczególności:

- - termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niż 1°C,

- - manometry i hydrometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niż 100 mm,

- - poziomowskazy tablicowe powinny mieć podzielnię co 1,0 cm.

- 1.10.5. Termometry w przewodach, w których ma być mierzona temperatura przepływającego czynnika, należy montować w tulejach sięgających najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie więcej niż na głębokość równą2/3 jego średnicy wewnętrznej. Przy średnicy nominalnej przewodu poniżej 80 mm tuleje te powinny być montowane ukośnie lub na załamaniach przewodu, w płaszczyźnie przechodzącej przez jego oś. Tuleja dla termometru nie może być zanurzona na głębokość mniejszą niż 5 cm.

- 1.10.6. Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę syfonową z przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

- 1.10.7. Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony.

- 1.10.8. Aparaturę kontrolno-pomiarową automatycznie rejestrującą należy montować na tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunków i instrukcji podanych przez producenta.

- 1.10.9. Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować:

- - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania,

- - w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej światłem sztucznym,

- - w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem.

- 1.11. Montaż  rurociągów

- Przy montażu rurociągów pompowni wody należy spełnić następujące warunki:

- a) rurociągi ssące powinny być ułożone ze stałym wzniesieniem w kierunku pompy,

- b) liczba połączeń kołnierzowych na sieci rurociągów w pompowni powinna być jak najmniejsza, niemniej jednak

- powinna umożliwiać właściwe zamontowanie armatury oraz demontaż armatury i rurociągów,

- c) rurociągi poziome w pompowni należy prowadzić ze spadkiem co najmniej 0,2%, odchylenie rurociągów pionowych od pionu nie może przekraczać 1%,

- d) odpowietrzenia powinny znajdować się w najwyższym punkcie sieci rurociągów pompowni, odwodnienia zaś w

- najniższych.

- 1.12. Odbiory robót

- 1.12.1. Postanowienia ogólne

- 1. Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalają odpowiednie przepisy.

- 2. Przez miano obiekt należy rozumieć budynek, budowę inżynierską, instalację bądź urządzenie techniczne, które w

- zestawieniu kosztów zadania inwestycyjnego stanowi odrębną pozycję.

- 3. Przedmiotem odbioru umownego są te instalacje sanitarne i instalacje przemysłowe, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji, a nie stanowią części składowej wyposażenia budynku.

- 1.12.2. Odbiory międzyoperacyjne

- 1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Odbiory

- międzyoperacyjne należy przeprowadzić szczególnie, jeżeli dalsze roboty wykonane będą przez inne brygady lub zespoły

- tego samego lub innego przedsiębiorstwa.

- 2. Odbiory międzyoperacyjne przeprowadzać należy w stosunku do następujących rodzajów robót:

- - wykopy wąskoprzestrzenne: głębokość i szerokość wykopu, stopień przygotowania podłoża, odwodnienie wykopu,

- odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsunięcie odkładu ziemi, zabezpieczenie przejść itp..

- - przejścia dla przewodów przez ściany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworów,

- - fundamenty pod pompy, sprężarki, wentylatory — umiejscowienie, wymiary gabarytowe,

- - rozmieszczenie i wymiary otworów pod śruby kotwowe, zdylatowanie od konstrukcji i podłóg budynku,

- - ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),

- - bruzdy w ścianach — wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionem w przypadku pionów co., wod.-kan. itp. i

- zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych oraz ocieplenie (w przypadkach

- bruzd w przegrodach zewnętrznych),

- - kanały w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów: wymiary, nachylenia, warunki odwodnienia,

- - kanały dla zewnętrznej sieci — wymiary, spadki, odwodnienia, konstrukcje fundamentów pod podpory,

- - słupy i estakady dla napowietrznego prowadzenia przewodów — wysokość nad terenem, warunki mocowania

- uchwytów, podpór i wieszadeł, wymiary pomostów dla armatury, drabinki wejściowe,

- - studzienki rewizyjne i komory — wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, osadzenie stopni włazowych i

- drabinek, odwodnienie.

- 3. Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i

- elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale

- majstra i brygadzisty, a w przypadku robót zanikających również przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

- 1.12.3. Odbiory częściowe

- W przypadku robót tzw. „zanikających" (np. odcinek przewodu ułożony w ziemi lub w kanale nieprzełazowym, przewody wewnętrzne kryte w bruzdach lub w kanałach podłogowych), które muszą być wykonane przed zakończeniem montażu całości urządzenia należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych

- materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzenia oraz zgodności z innymi wymaganiami, określonymi w

- odpowiednich rozdziałach niniejszych Warunków Technicznych.

- Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń. Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami wszystkich członków komisji z

- wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z warunkami ostatecznego przyjęcia

- odbieranych robót.

- 1.12.4. Odbiór końcowy

- 1. Po zakończeniu prób, przewidzianych dla różnych rodzajów urządzeń wyszczególnionych w odpowiednich rozdziałach, należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego.

- W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika: w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również: przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Jeżeli wykonane urządzenia podlegają takiemu nadzorowi lub mają służyć zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i ochrony pracowników, - przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego (jeżeli obowiązujące przepisy wymagają obecności przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).

- 2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu odbioru końcowego.

- 3. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- - zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

- dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej,

- - zgodność wykonania z niniejszą Specyfikacją, a w przypadku odstępstw uzasadnienie konieczności

- odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

- 4. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:

- - dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- - dziennik budowy i książkę obmiarów,

- - protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające",

- - protokoły wykonanych prób i badań,

- - świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, np.:

- zbiorniki ciśnieniowe, rury odbiorowe itp., a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- - instrukcje obsługi.

- 5. Jeżeli szczegółowe postanowienia odpowiednich rozdziałów niniejszej Specyfikacji nie postanawiają odmiennie, wymagania odbiorowe dotyczą prób i badań w zakresie określonym dokumentacją techniczną. W szczególności próby i badania urządzeń mechanicznych, rozumiane są jako próby i badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, że urządzenia mogą być przekazane użytkownikowi.

- 6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udział inwestora w rozruchu oraz parametry, które ma osiągnąć urządzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny być określone w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

- 2. Wymagania szczegółowe

- 2.1. Roboty montażowe

- 2.1.1. Sprężarki oraz zespoły pompowe powinny być posadowione na fundamentach wydzielonych z konstrukcji budynku i oddzielonych od podłogi dylatacją szerokości od 5 cm do 10 cm na obwodzie. Bloki fundamentowe należy posadowić na warstwie piasku grubości od 25 do 50 cm w zależności od masy pompy. Dylatację należy zapełnić materiałem elastycznym wodoodpornym.

- 2.1.2. Odstępy pomiędzy fundamentami oraz odstępy pomiędzy fundamentami a ścianami pomieszczenia oraz odstępy pomiędzy urządzeniami montowanymi na wspólnym fundamencie powinny zapewniać swobodną wymianę poszczególnych zespołów, wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych i remontowych.

- 2.1.3. Rurociągi układane w górnej części pomieszczeń nie mogą znajdować się nad urządzeniami elektrycznymi, tablicami sterującymi i aparaturą kontrolno-pomiarową.

- 2.1.4. Odcinki przewodów przyłączonych do pomp, sprężarek i innych urządzeń należy tak umocować, aby siły pochodzące od ciężaru, ugięcia i wydłużenia przewodów nie były przenoszone na to urządzenie.

- 2.1.5. Montaż rurociągów należy rozpoczynać od pomp, sprężarek, reduktorów itp. zasadniczych elementów urządzenia.

- 2.1.6. Wszystkie rurociągi powinny przylegać do wsporników i być ściśle zamocowane.

- 2.1.7. Zdalny napęd mechanizmu zamykającego należy wyposażyć we wskaźnik otwarcia. Napęd mechaniczny powinien mieć wyłączniki, zapewniające wyłączenie przy skrajnych położeniach zawieradła.

- 2.2. Materiały

- 2.2.1. Rurociągi pomp wody pitnej należy wykonać ze stali nierdzewnej typu 0H18N9 (AISI 304).

- 2.2.3. Należy stosować uszczelnienia wynikające z charakterystyki przepływającego czynnika, jego oddziaływania na tworzywo uszczelki, temperatury i ciśnienia

- 2.2.4. Armatura stosowana przy budowie rurociągów pompowni, stacji sprężarek, stacji redukcyjnych gazów powinna mieć zaświadczenia producenta o jakości oraz świadectwo badania szczelności przy ciśnieniu ppr = 1,5 pnom.

- 2.2.5. Przed zamontowaniem armatury należy starannie oczyścić, a armaturę, dla której minął okres gwarancji lub brak

- wymaganych dokumentów, należy rozmontować, gruntownie oczyścić i po złożeniu poddać próbom szczelności.

- 2.3. Urządzenia

- 2.3.1. Zbiornik hydroforowy wyposażony jest w jeden wspólny króciec wlotowo-wylotowy.

- 2.3.2. Zbiorniki filtrów pośpiesznych zamkniętych powinny mieć zabezpieczenie antykorozyjne.

- 2.3.3. Montaż pomp o przeznaczeniu specjalnym, np. dla żrących cieczy lub roztworów o znacznej gęstości (osady itp.), należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.

- 2.3.4 Pompy powinny być wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające ich włączenie w przypadku zaniku dostawy wody z wodociągu, studni lub zbiornika.

- 2.4. Wymagania szczegółowe dla montażu rurociągów technologicznych

- 1.4.1. Instalacje wewnętrzne wykonać z rur PVC klejonych produkcji Gamrat i kształtek klejonych PVC produkcji IBG.

- Klejenie instalacji wykonać klejem posiadającym atest PZH.

- Rurociągi instalacji technologicznych, w zależności od ich funkcji, należy wykonać z rur stalowych nierdzewnych na ciśnienie nominalne:

- • PN16 – instalacja pneumatycznego sterowania,

- • PN10 – pozostałe instalacje, oraz rur i kształtek stalowych gwintowanych do podłączeń armatury, kurków probierczych oraz urządzeń pomiarowych (DN15 i DN20).

- 1.4.2. Przewody łączyć przy pomocy kształtek systemowych (kolana, trójniki, złącza kołnierzowe, itp.) klejonych firmy IBG.

- 1.4.3. Rurociągi mocować do konstrukcji nośnej za pomocą uchwytów wg katalogu IBG.

- 2.5. Montaż armatury

- 2.5.1. Samoczynne zawory napowietrzające i odpowietrzające należy montować w pozycji pionowej.

- 2.5.2. Przed każdym zaworem bezpieczeństwa należy zamontować manometr.

- 2.5.3. Zawory bezpieczeństwa powinny być ustawione w miejscu widocznym dla obsługi.

- 2.5.4. Zawory odpowietrzające MANKENBERG. Wykonane ze stali nierdzewnej.

- 2.5.5. Zawory membranowe GEMU.

- 2.5.6. Przepustnice z uszczelnieniem z EPDM produkcji firmy „Keystone” w średnicach od DN 50 mm. Zawory są

- wyposażone w zależności od potrzeb w dźwignie ręczne, siłowniki pneumatyczne i elektryczne.

- 2.6. Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej

- 2.6.1 Montaż specjalistycznej aparatury pomiarowej, takiej jak wodowskazy, przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień, rejestratory itp. należy przeprowadzać zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji producenta.

- 2.6.2. Przyrządy do pomiaru ciśnienia należy instalować możliwie najbliżej punktu pomiarowego, w miejscach nie narażonych na wibracje i wstrząsy (w zasadzie na niezależnych podporach), w położeniu zgodnym z instrukcją fabryczną.

- 2.6.3. Manometry należy chronić przed nadmiernym oddziaływaniem:

- - promieniowania cieplnego — specjalnymi osłonami (np. z blachy ) lub przez usytuowanie w dostatecznej odległości od źródła ciepła,

- - przewodzenia cieplnego — rurkami syfonowymi.

- 2.6.4. Otwory impulsowe do pomiaru ciśnienia należy wiercić prostopadle do ścian rurociągu (na prostym odcinku o stałym przekroju) lub ścian urządzenia technologicznego. Otwór impulsowy do pomiaru ciśnienia w poziomym rurociągu pary wodnej powinien być usytuowany w dolnej części rurociągu.

- 2.6.5. Średnice wewnętrzne przewodów impulsowych powinny wynosić od 6 do 21 mm w zależności od rodzaju czynnika, wartości mierzonego ciśnienia i długości tych przewodów.

- 2.6.6. Przewód impulsowy od punktu pomiarowego do ciśnieniomierza powinien być jak najkrótszy.

- 2.6.7. Termometry techniczne i czujniki termometryczne należy montować w króćcach termometrycznych za pomocą uchwytów mocujących i odpowiedniego uszczelnienia. W przypadku stosowania tzw. „tulei termometrycznych", w które wkręcony czujnik lub termometr nie ma bezpośredniej styczności z przepływającym płynem, tuleje należy wypełnić dobrze przewodzącymi ciepło cieczami (olejami), proszkami lub pastami metalicznymi.

- 2.6.8. Kryzy dławiące należy ustawiać na króćcach tłocznych pomp.

- 2.7. Badania i uruchomienie

- 2.7.1. Przed badaniami należy wyregulować:

- - zawory bezpieczeństwa,

- - regulatory poziomu, ciśnienia i przepływu,

- - zawory redukcyjne,

- 2.7.2. Regulatory poziomu ciśnienia (jedno- lub dwupołożeniowe) należy ustawić w taki sposób, aby poziom cieczy w zbiorniku lub wartość ciśnienia była zgodna z dokumentacją projektową. Szczególna dokładność ustawienia wymagana jest przy układzie kolejno włączonych i wyłączonych zespołów pompowych przez niezależne wyłączniki poziomu i ciśnienia.

- 2.7.3. Regulatory ciśnienia przepływu bezpośredniego działania należy ustawić zgodnie z instrukcją producenta, ustalając wartość żądaną w dokumentacji projektowej.

- 2.7.4. Zawory redukcyjne należy tak wyregulować, aby przy założonym w projekcie ciśnieniu przed zaworem, osiągnąć założony spadek ciśnienia z dokładnością do 5%.

- 2.7.5. W czasie ustawienia zaworów redukcyjnych i zaworów bezpieczeństwa należy obok manometrów roboczych

- przyłączyć manometry kontrolne.

- 2.7.6. Po ustawieniu zaworów należy oznaczyć uzyskane położenie organu regulującego jako nominalne.

- 2.7.7. Po zakończeniu robót montażowych wszystkie rurociągi należy poddać wodnej próbie na szczelność, tak jak rurociągi wodne.

- 2.7.8. Badania w porze zimowej należy wykonywać w temperaturze powyżej 0°C w pomieszczeniu pompowni i po

- uprzednim nagrzaniu ścian zewnętrznych.

- 2.7.9. Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych i usunięciu wszelkich usterek, całą sieć należy dwukrotnie przepłukać wodą w celu oczyszczenia z zanieczyszczeń. Płukanie polega na przepuszczeniu przez przewody doprowadzonej wody z możliwie dużą szybkością nie pozwalającą na osiadanie zanieczyszczeń na dnie przewodów, w ciągu 0,5 godz. Prędkość wody przy płukaniu powinna być większa od roboczej co najmniej o 50°/o.

- 2.7.10. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań ciśnieniowych i dokładnym przepłukaniu przewodów pompowni całe urządzenie powinno być poddane badaniom prawidłowości działania pod ciśnieniem roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika.

- 2.7.11. Uruchomienie pomp należy przeprowadzić w następującej kolejności:

- - sprawdzić prawidłowość wszystkich połączeń mechanicznych i elektrycznych,

- - zalać pompę i przewód ssący wodą, a następnie odpowietrzyć,

- - sprawdzić czy nie ma przecieków na rurociągu ssącym, dławicy, zaworze zwrotnym lub w koszu ssącym,

- sprawdzić zgodność kierunków obrotu pompy i silnika,

- - uruchomić silnik.

- 2.7.12. Podczas badań prawidłowości działania urządzenia należy sprawdzić jego szczelność oraz szczelność zamykania zasuw, zaworów, kurków, wszelkich połączeń kołnierzowych i gwintowych, pracę zaworów zwrotnych, stopowych i bezpieczeństwa oraz działanie pomp i przyrządów pomiarowych. Nie przerwany czas pracy pomp powinien wynosić 12 godzin.

- 2.7.13 Podczas pracy bieg pomp powinien być cichy i równomierny. Pompa i silnik nie mogą wykazywać drgań i nie powinny się nadmiernie nagrzewać. W czasie pracy pompy temperatura silnika, mierzona w otworach chłodzenia powietrznego, nie może przekraczać temperatury czynnika pompowanego o więcej niż 30°. Instrukcje obsługi, dostarczone przez producenta mogą określać inne warunki.

- 2.8. Odbiory międzyoperacyjne robót

- 2.8.1. Technicznemu odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót:

- - kanały pod rurociągi,

- - fundamenty pod pompy, sprężarki, silniki i zbiorniki,

- - otwory w przegrodach budowlanych,

- - studnie do pomp głębinowych,

- - pompy, sprężarki, silniki i zbiorniki po ustawieniu,

- - spawy rurociągów.

- - połączenia klejone i zgrzewane rurociągów z tworzyw sztucznych

- 2.8.2. Częściowemu odbiorowi robót podlegają następujące elementy urządzenia:

- - odcinki rurociągów w kanałach nieprzełazowych, które muszą być zakryte przed zakończeniem całości robót

- montażowych,

- - ustawianie koszy ssących i zaworów stopowych na rurach ssących pomp niezalanych,

- - poszczególne fazy montażu pomp głębinowych dotyczące montażu agregatów pompowych.

- 2.8.3. Odbioru częściowego odcinków rurociągów należy dokonać po próbach ciśnieniowych na szczelność.

- 2.9. Odbiory końcowe.

- 2.9.1.Przy odbiorze końcowym urządzenia pompowni, stacji sprężarek należy sprawdzić:

- - zgodność wykonania z dokumentacją techniczną i zapisami w dzienniku budowy,

- - użycie właściwych materiałów, elementów urządzenia i aparatury kontrolno-pomiarowej,

- - prawidłowość wykonania połączeń gwintowanych, spawanych i kołnierzowych, jakość zastosowanego szczeliwa przy

- połączeniach gwintowanych, kołnierzowych i dławicach armatury i pomp, spadki przewodów, jakość wykonanych gięć

- na przewodach, prawidłowość wykonania kształtek spawanych,

- - odległość rurociągów względem siebie i przegród budynku,

- - istnienie i prawidłowe ustawienie odpowietrzeń i urządzeń spustowych przewodów i zbiorników,

- - trwałość umocowania przewodów do przegród budynku,

- - prawidłowość konstrukcji i rozmieszczenie punktów stałych i ruchomych rurociągów cieplnych,

- - skompletowanie i prawidłowość zamontowania armatury rurociągów, agregatów pompowych, sprężarek, zespołów

- hydroforowych, reduktorów, zbiorników itp.,

- - skompletowanie i prawidłowość zamontowania aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki

- 3.0. Przepisy związane

- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne

- PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania

- PN-99/B-01706/Azl - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-96/B-73002 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania

- PN-84/B-06210 - Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania i badania

- PN-86/B-01705 - Obiekty i urządzenia ujęć wody. Terminologia

- PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badań

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Wyd. SGKiK 1994 r.

- PN-ISO 7005-1:2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.

- PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania.

- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- KOD CPV 45332300-6

- INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z

- TWORZYW SZTUCZNYCH

- Spis treści

- Instalacje kanalizacyjne............................................................................................................................................................ 3

- 1. Wstęp............................................................................................................................................................................ 3

- 1.1. Przedmiot.......................................................................................................................................................... 3

- 1.2. Zakres robót objętych ST ................................................................................................................................. 3

- 1.3. Określenia podstawowe, definicje.................................................................................................................... 3

- 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót................................................................................................................. 3

- 1.5. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych........................................................................ 3

- 2. Wymagania dotyczące wykonania robót...................................................................................................................... 4

- 2.1. Warunki przystąpienia do robót ....................................................................................................................... 4

- 2.2. Montaż rurociągów........................................................................................................................................... 4

- 2.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych.............................................................................................. 5

- 2.4. Połączenia z przyborami i urządzeniami .......................................................................................................... 5

- 2.5. Materiały........................................................................................................................................................... 5

- 2.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn .......................................................................................................... 5

- 2.7. Wymagania dotyczące transportu i składowania materiałów........................................................................... 5

- 2.8. Montaż przewodów kanalizacyjnych ............................................................................................................... 6

- 2.9. Montaż przyborów i urządzeń .......................................................................................................................... 7

- 3. Kontrola jakości robót .................................................................................................................................................. 8

- 3.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ............................................................................................................... 8

- 3.2. Kontrola wykonania instalacji wodociągowych z tw. sztucznych ................................................................... 8

- 4. Odbiór robót ................................................................................................................................................................. 8

- 4.1. Ogólne zasady odbioru robót............................................................................................................................ 8

- 4.2. Zakres badań odbiorczych................................................................................................................................ 8

- 5. Zasady rozliczenia i płatności....................................................................................................................................... 9

- 6. Przepisy związane ........................................................................................................................................................ 9

- 7. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy........................................................................................................................ 10

- Instalacje kanalizacyjne

- 1. Wstęp

- 1.1. Przedmiot

- Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej z tworzyw sztucznych w stacji uzdatniania wody.

- 1.2. Zakres robót objętych ST

- Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu instalacji

- kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej

- instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

- 1.3. Określenia podstawowe, definicje

- Określenia podstawowe  przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

- Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku

- działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

- Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzeni z przewodem spustowym lub przewodem odpływowym.

- Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.

- Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzenia ścieków z pionów do przykanalika lub innego

- odbiornika.

- Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji

- kanalizacyjnej.

- 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową,

- postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną (szczegółową) i

- poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV

- 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

- 1.5. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych

- Dokumentację robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowią:

- - projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie

- szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu

- zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

- - projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie

- szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

- budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi

- zmianami),

- - specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień

- publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie

- szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

- budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi

- zmianami),

- - dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące

- bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

- - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów

- budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- - protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań

- kontrolnych,

- - dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

- Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

- 2. Wymagania dotyczące wykonania robót

- 2.1. Warunki przystąpienia do robót

- Do rozpoczęcia montażu instalacji kanalizacji można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że:

- - obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych,

- - elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji kanalizacyjnych odpowiadają

- założeniom projektowym.

- Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy:

- - wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,

- - wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,

- - wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych,

- - wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych.

- 2.2. Montaż rurociągów

- Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 2.1. należy przystąpić do właściwego montażu rur i kształtek. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.

- Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian konstrukcyjnych poniżej ław

- fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczności budowli.

- Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia przeszkód dopuszcza się stosowanie odsadzek, z tym że przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym od 45°.

- Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do rewizji.

- Przewody w bruzdach powinny mieć izolację powietrzną nie mniejszą niż 2 cm.

- Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji kanalizacyjnej.

- Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC powinny być prowadzone w odległości min. 10 cm od rurociągów cieplnych - mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niż 10 cm, należy zastosować izolację cieplną.

- Przewody należy również izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu w przewodach kanalizacyjnych powyżej +45°C.

- Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych.

- 2.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych

- Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych falezy dokonać oględzin tych materiałów.

- Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. Połączenia kielichowe na wcisk – montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką, do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzanie końca rury w kielich.

- Do odprowadzania ścieków z przyborów sanitarnych zaprojektowano wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej.

- 2.4. Połączenia z przyborami i urządzeniami

- Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń.

- 2.5. Materiały

- Wewnętrzne przewody kanalizacyjne należy wykonywać z rur tworzywowych bezciśnieniowych (np. nieplastyfikowanego polichlorku winylu). Przewody (podejścia) odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych lub urządzeń przemysłowych do pionów spustowych powinny być wykonane w zasadzie z tych samych materiałów co piony spustowe. Podejścia odprowadzające ścieki o podwyższonej temperaturze, powinny być wykonane z materiału odpornego na temperaturę 100°C. Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach.

- 2.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

- Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość

- wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod

- względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,

- zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być

- uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

- 2.7. Wymagania dotyczące transportu i składowania materiałów

- Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:

- - rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o

- maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m.

- - jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie

- powinna przekraczać 1 m.

- - podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu

- jak śruby, łańcuchy , itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez zarysowaniem

- przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu.

- - podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna być

- ustawiona w poziomie.

- Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0oC do +30oC.

- Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem

- mechanicznym.

- Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0oC lub przekraczającą 40 oC.

- Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła

- słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i uległy deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. Urządzenia sanitarne porcelanowe należy składować w magazynach zamkniętych lub pod wiatami.

- 2.8. Montaż przewodów kanalizacyjnych

- Połączenia kielichowe rur z PVC typu P należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15—20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5—1,0 cm.

- Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić:

- 100 mm - od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów

- kanalizacyjnych w kuchniach, łazienkach, 150 mm - od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, pionów deszczowych, przyborów kanalizacyjnych w zakładach zbiorowego żywienia oraz przy kilku przewodach razem połączonych.

- Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić:

- - 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podłogowego,

- - 75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, wpustów podłogowych

- - 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych.

- Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą wynosić ± 10%.

- Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem

- spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów.

- Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°. Stosowanie na tych przewodach czwórników nie jest dopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie trójników o kącie 68° dla wpustów piwnicznych, podwórzowych oraz kanalizacji deszczowej.

- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub w wsporników. Konstrukcja

- uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia

- rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.

- Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.

- Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:

- dla rur z PVC i PP średnicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,

- dla rur z PVC i PP średnicy powyżej 110 mm - 1,25 m,

- dla rur z pozostałych materiałów - 2,0 m.

- Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych. Kompensację wydłużeń termicznych przewodów łączonych przez klejenie należy zapewniać przez zastosowanie kompensatorów.

- Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku grubości 15-20 cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I-IV przewody można układać bez podsypki piaskowej. W razie niemożności układania przewodów kanalizacyjnych w ziemi pod podłogą piwnic dopuszcza się, w wyjątkowych przypadkach, montaż ich nad podłogą. Przewody te należy układać na odpowiednich wspornikach, w sposób uniemożliwiający powstawanie załamań w miejscach połączeń.

- Przewody kanalizacyjne powinny spełniać warunki umożliwiające:

- - ich pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów;

- - czyszczaki na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub w miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania przewodów,

- - czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, lecz utrudniające dostęp osobom

- niepowołanym, Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach powyżej okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń znajdujących się w odległości nie mniejszej niż 4 m od tych przewodów. Rury wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenie przewodów spustowych.

- Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5 m od jego powierzchni powinna mieć powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego:

- dla pionów średnicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,

- dla pionu średnicy 100 mm - do 150 mm.

- Dla przewodów średnicy większej niż 100 mm powiększenie średnicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane.

- Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5-1,0 m.

- W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niż trzech przewodów spustowych nad

- najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiącego wspólną rurę wentylacyjną. Pole powierzchni przekroju tej rury nie może być mniejsze od 2/3 sumy powierzchni pól przekrojów połączonych przewodów wentylacyjnych.

- Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujących kanalizacyjne przewody spustowe do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. Zamknięcie przeciwzalewowe należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych oraz zakładać w sposób nie tamujący odpływu

- ścieków z wyżej położonych urządzeń.

- 2.9. Montaż przyborów i urządzeń

- Nie obudowane szafkami zmywaki i zlewozmywaki, a także umywalki, pisuary i zlewy należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 500 N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna się odkształcić w sposób widoczny. Miski ustępowe i bidety należy mocować do posadzek w sposób zapewniający łatwy demontaż i właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzeży przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych i bidetów mocowanych do ściany.

- Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej:

- - przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach. wannach, automatycznych

- pralkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,

- - przy wpustach podłogowych - 50 mm,

- - przy przewodach spustowych deszczowych - 100 mm,

- - przy przewodach spustowych deszczowych odwadniających balkony - 50 mm.

- Zlewy należy umieszczać na wysokości 0,50-0,60 m nad podłogą, licząc od góry krawędzi miski zlewu. Zlewozmywaki, jeżeli nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 0,80-0,90.

- Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące.

- Urządzenia kanalizacyjne przejmujące ścieki zanieczyszczone osadami lub błotem powinny mieć osadniki lub studzienki osadowe. Urządzenia odwadniające tereny przeznaczone do obsługi i mycia pojazdów mechanicznych należy zaopatrzyć w specjalne osadniki - separatory na błoto, oleje i benzynę.

- 3. Kontrola jakości robót

- 3.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 6.

- 3.2. Kontrola wykonania instalacji wodociągowych z tw. sztucznych

- Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:

- a) pionowe przewody deszczowe wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej

- wysokości,

- b) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody.

- c) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny

- 4. Odbiór robót

- 4.1. Ogólne zasady odbioru robót.

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8.

- 4.2. Zakres badań odbiorczych

- Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych.

- Odbiory międzyoperacyjne

- Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:

- - przebieg tras kanalizacyjnych,

- - szczelność połączeń,

- - sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

- - lokalizacja przyborów i urządzeń.

- Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego - częściowego

- (Załącznik 2).

- Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej

- Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego - częściowego (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.

- Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej

- Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót montażowych oraz

- dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:

- - użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń,

- - prawidłowość wykonania połączeń,

- - wielkość spadków przewodów,

- - odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,

- - prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami (podporami),

- - prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń,

- - protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,

- - protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,

- - zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), WTWiO,

- odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń.

- Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego - końcowego (Załącznik 4).

- 5. Zasady rozliczenia i płatności

- Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane jednorazowo po

- wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

- Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

- Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na

- podstawie:

- - określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

- Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji kanalizacyjnych z

- tworzyw sztucznych uwzględniają:

- - przygotowanie stanowiska roboczego,

- - dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

- - obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- - przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,

- - wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych,

- - wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,

- - montaż rurociągów przyborów i urządzeń,

- - wykonanie prób szczelności,

- - usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

- 6. Przepisy związane

- PN-81/B-10700/00Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne

- wymagania i badania.

- PN-81/B-10700/01Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN-ENY 1329-2:2002(11) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

- PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN-ENY 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

- PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

- PN-ENY 1451-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

- PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

- PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

- PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

- 7. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. im.).

- - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- - Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

- - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

- - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

- Załącznik 1

- dnia.....................r.

- PROTOKÓŁ BADANIA SZCZELNOŚCI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

- 1. Identyfikacja instalacji

- Instalacja kanalizacyjna........................................................................................ realizowana w ................................................

- (nazwa miejscowości)

- zaprojektowana przez

- 2. Przedmiot badania

- Badaniem objęto:

- (opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty badaniem)

- Poz. - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1'

- 1. Inwestor

- 2. Wykonawca

- 3. Nadzór

- 4. Użytkownik

- 5. Projektant

- '' dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień

- 4. Opis badania:

- ............................................................................................................................................................................................

- 5. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:

- ................................................................................................................................................................................................

- 6. Komisja stwierdza, że badanie:

- ...............................................................................................................................................................................................

- 7. zostało przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*

- 8. ponieważ wynik badania był negatywny, instalacja powinna zostać przedstawiona do badania w terminie do dnia

- *

- Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane inne ustalenia Komisji

- dotyczące przeprowadzonego badania.

- 7. Podpisy członków Komisji

- Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- Załącznik 2

- dnia...............................r.

- PROTOKÓŁ ODBIORU MIĘDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

- 1. Identyfikacja instalacji

- Instalacja kanalizacyjna........................................................................................ realizowana

- w..................................................ul

- (nazwa miejscowości)

- zaprojektowana przez

- 2. Przedmiot i zakres odbioru międzyoperacyjnego

- 3. Skład Komisji

- Poz. - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi"

- 1. Inwestor

- 2. Wykonawca

- 3. Nadzór

- 4. Użytkownik

- 5. Projektant

- '' dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień

- 4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:

- 5. Komisja stwierdza, że roboty poprzedzające wykonanie instalacji i będące przedmiotem odbioru

- międzyoperacyjnego:

- 5.1. zostały zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawioną dokumentacją i w sposób (umożliwiający)* (nie umożliwiający)* prawidłowe wykonanie instalacji;

- 5.2. ponieważ wynik odbioru międzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostać przedstawiona do

- ponownego odbioru w terminie do dnia

- Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane pozostałe ustalenia

- Komisji.

- 6. Podpisy członków Komisji

- Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- Załącznik 3 dnia............................................................... ........

- PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO - CZĘŚCIOWEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

- 1. Przedmiot odbioru

- Instalacja kanalizacyjna....................................................................................... realizowana

- w....................................................ul ........................................................................................

- (nazwa miejscowości)

- zaprojektowana przez ..............................................................................................................

- Projekt zweryfikowany przez ..................................................................................................

- 2. Zakres odbioru częściowego:

- (opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty odbiorem częściowym)

- 3. Skład Komisji

- Poz. - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1'

- 1. Inwestor

- 2. Wykonawca

- 3. Nadzór

- 4. Użytkownik

- 5. Projektant

- '' dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień

- 4. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:

- a) umową...................................................................................................................................

- b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy,

- c) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,

- d).................................................................................................................................................

- e).................................................................................................................................................

- 5. Komisja stwierdza, że część instalacji będąca przedmiotem odbioru została zrealizowana (zgodnie)* (nie

- zgodnie)* z umową, przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobec

- tego (może)* (nie może)* zostać odebrana.

- 6. (Ustala się, że odebrana część instalacji będzie konserwowana przez)* .................

- Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane pozostałe ustalenia, a tak że uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu i zgodności wykonania z umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp.

- 8. Podpisy członków Komisji

- Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- * niepotrzebne skreślić

- PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO - KOŃCOWEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

- 1. Przedmiot odbioru

- Instalacja kanalizacyjna........................................................................................... realizowana

- w....................................................ul ........................................................................................

- (nazwa miejscowości)

- Zaprojektowana przez: ...........

- Projekt zweryfikowany przez:

- 2. Skład Komisji

- Poz. - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1'

- 1. Inwestor

- 2. Wykonawca

- 3. Nadzór

- 4. Użytkownik

- 5. Projektant

- '' dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień

- 3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:

- a) umowę...................................................................................

- b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy,

- c) .....................................................................................

- 4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:

- a) protokoły odbiorów technicznych - częściowych instalacji,

- b) dokumenty dotyczące podstawowych danych eksploatacyjnych,

- c) dokumentacje techniczną powykonawczą,

- d) protokół potwierdzający kompletność wykonanych prac,

- e) ...................................................................................................................................

- f) .............................................................................................................................................................

- g) .............................................................................................................................................................

- 5. Komisja stwierdza, że instalacja została zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umową,

- przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (może)*

- (nie może)* być odebrana i użytkowana.

- 6. (Ustala się, że po odbiorze instalacja zostaje przejęta do eksploatacji przez)*

- 7. ..................................................................................................................................................................

- Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i

- podpisane pozostałe ustalenia, a tak że uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu i zgodności wykonania z umową,

- stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp.

- 8. Podpisy członków Komisji

- Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- * niepotrzebne skreślić

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- INSTALACJE WENTYLACJI, OGRZEWU

- ORAZ OSUSZANIA

- Spis treści

- Instalacje wentylacji, ogrzewu i osuszania..................................................................................................................... 3

- 1. Wstęp............................................................................................................................................................................ 3

- 1.1. Przedmiot.......................................................................................................................................................... 3

- 1.2. Zakres stosowania ST....................................................................................................................................... 3

- 1.3. Zakres robót objętych ST ................................................................................................................................. 3

- WENTYLACJA........................................................................................................................................................ 3

- OGRZEWANIE ........................................................................................................................................................ 3

- OSUSZANIE............................................................................................................................................................ 3

- 1.4. Określenia podstawowe, definicje.................................................................................................................... 3

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót................................................................................................................. 4

- 2. Materiały....................................................................................................................................................................... 4

- WENTYLACJA............................................................................................................................................................. 4

- 2.1. Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch .................................................................................... 4

- 2.2. Montaż urządzeń zakańczających układy wentylacyjne................................................................................... 5

- 3. Wymagania dotyczące sprzętu ..................................................................................................................................... 5

- 4. Wymagania dotyczące transportu................................................................................................................................. 5

- 5. Wymagania dotyczące wykonania robót...................................................................................................................... 5

- 6. Kontrola jakości robót .................................................................................................................................................. 5

- 6.1. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru .................................................................................................. 6

- 7. Obmiar robót ................................................................................................................................................................ 6

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót........................................................................................................................... 6

- 7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót ..................................................................................................................... 6

- 8. Odbiór robót ................................................................................................................................................................. 6

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót............................................................................................................................ 6

- 8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót................................................................................................................ 6

- 9. Przepisy związane ........................................................................................................................................................ 6

- Instalacje wentylacji, ogrzewu i osuszania

- 1. Wstęp

- 1.1. Przedmiot

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wewnętrznych w budynku stacji uzdatniania wody.

- 1.2. Zakres stosowania ST

- Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.3.

- 1.3. Zakres robót objętych ST

- W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną wchodzi dostawa i montaż urządzeń instalacji:

- - wentylacji,

- - ogrzewania,

- - osuszania.

- WENTYLACJA – bez zmian

- OGRZEWANIE – bez zmian

- OSUSZANIE

- Ze względu na wykraplaniu się wilgoci na rurociągach i urządzenia w hali filtrów pomieszczenie wyposażono w osuszacze kondensacyjne.

- 1.4. Określenia podstawowe, definicje

- Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z dokumentacją projektową oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

- 2. Materiały

- WENTYLACJA

- Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu.

- Powłoki antykorozyjne. Blachy i kształtowniki należy przed malowaniem oczyścić z rdzy i tłuszczu, krawędzie zaokrąglić, a zadziory usunąć. Stopień oczyszczenia przed nałożeniem powłok antykorozyjnych 2. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego, jeżeli nie są zastrzeżone wymagania specjalne, jak dla klasy staranności wykonania 2 i typu pokrycia II. Powłoki antykorozyjne powinny być nałożone równomiernie.

- Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiadać następującym warunkom:

- - charakterystyki techniczne wentylatorów powinny być zgodne z charakterystykami określonymi w dokumentacji

- technicznej

- - dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekraczać ± 10%

- - zapotrzebowanie na moc wentylatora w założonym punkcie pracy nie może przekraczać nominalnej mocy silnika

- elektrycznego,

- - wentylatory powinny być dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach, jeśli mają być stosowane wentylatory z

- przekładniami; wyjątek stanowić mogą wentylatory promieniowe dużych wydajności, które ze względów montażowych

- wymagają dzielonej obudowy.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd.

- Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.

- W przypadku wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki należy wyposażyć w odpowiednie elementy regulacyjne.

- Wywietrzaki i nawietrzaki podokienne należy wyposażyć w zabezpieczenie chroniące przed przedostawaniem się opadów atmosferycznych i kurzu do pomieszczeń wentylowanych.

- Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,

- - farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych,

- - kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych,

- - aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i składowania w pomieszczeniach

- zamkniętych i ogrzewanych.

- Opakowania szkieletowego wymagają: wentylatory osiowe i promieniowe, zespoły ogrzewczo-wentylacyjne, sprężarki

- powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze.

- 2.1. Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch

- 2.1.1. Wentylatory tak promieniowe jak i osiowe powinny być izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie płyt

- amortyzacyjnych, dylatacji fundamentów, amortyzatorów gumowych lub sprężynowych, kompensatorów itp.

- 2.1.2. Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub demontażu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi.

- 2.1.3. Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić, czy nie występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a także, czy szczelina między wirnikiem i obudową wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie.

- 2.1.4. Jeśli istnieje możliwość przedostania się do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna być odwodniona w najniższym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej.

- 2.1.5. Przy bezpośrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora powinien być zaopatrzony w lej wlotowy z siatką ochronną.

- 2.1.6. Wentylatory powinny być połączone z kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznych króćców amortyzujących (brezent, skóra, igelit itp.)- Długość elastycznych króćców powinna wynosić 100—150 mm, wymiary i kształt króćców powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora.

- 2.1.7. Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnątrz budynku powinny mieć daszki ochronne nad silnikami elektrycznymi.

- 2.1.8. Przekładnie z paskami klinowymi powinny być wyposażone w osłony z blachy lub blachy i siatki, z możliwością łatwego demontażu.

- 2.2. Montaż urządzeń zakańczających układy wentylacyjne

- 2.2.1. Wyrzutnie wentylacyjne powinny być w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nie osłoniętych i przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie należy sytuować w odległości poziomej nie mniejszej niż:

- - 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

- - 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.

- 2.2.2. Nawietrzaki, podokienne powinny być montowane pod parapetami okien w otworach ścian zewnętrznych za grzejnikami centralnego ogrzewania. Usytuowanie nawietrzaka powinno umożliwić swobodne nastawienie przesłony regulującej strumień napływającego powietrza.

- 2.2.3. Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywiewników powinny być łatwo dostępne i tak wykonane, aby łopatki kierujące i regulujące, prowadnice, talerze, stożki itp. Można było ustawić w dowolnym punkcie w zakresie położeń granicznych.

- 2.2.4. Oś wywietrzaka dachowego powinna mieć położenie pionowe, konstrukcja dachu zaś powinna być sprawdzona na obciążenie statyczne łączne z działaniem siły wiatru i ewentualnie ciężaru opadów atmosferycznych.

- 2.2.5. Połączenie wywietrzaka z dachem powinno być chronione fartuchem pierścieniowym z blachy ocynkowanej i

- uszczelnione.

- 3. Wymagania dotyczące sprzętu

- Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót

- zaakceptowanym przez Inwestora.

- 4. Wymagania dotyczące transportu

- Samochody i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie

- organizacji Robót zaakceptowanym przez Inwestora.

- 5. Wymagania dotyczące wykonania robót

- Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"..

- 6. Kontrola jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne".

- 6.1. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru

- Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi.

- 7. Obmiar robót

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne".

- 7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót

- Jednostką obmiaru jest:

- - szt.: dla zainstalowanego wyposażenia, armatury,

- - kpl.: dla kompletnej instalacji,

- - m3: wykopów, robót ziemnych,

- 8. Odbiór robót

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"

- 8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót

- W trakcie odbioru należy:

- - sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym

- wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów

- użytych do Robót, wyników pomiarów i badań.

- - sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- - sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót,

- - dokonać szczegółowych oględzin robót.

- W przypadku stwierdzenia odchyleń Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje

- Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inżynierem.

- 9. Przepisy związane

- - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych” t. II – Instalacje sanitarne i

- przemysłowe.

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

- - PN-B-03406 Zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3.

- Normy przynależne.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- KOD CPV 45332200-5

- INSTALACJE WODOCIĄGOWE Z

- TWORZYW SZTUCZNYCH

- Spis treści

- Kod CPV 45332200-5 – Instalacje wodociągowe i z tworzyw sztucznych...........................................................................................3

- 1. Wstęp................................................................................................................................................................................................3

- 1.1. Przedmiot ............................................................................................................................................................................3

- 1.2. Zakres robót objętych ST....................................................................................................................................................3

- 1.3. Określenia podstawowe, definicje.......................................................................................................................................3

- 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót ...................................................................................................................................4

- 1.5. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych...........................................................................................4

- 2. Materiały ................................................................................................................................................................................4

- 2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów......................................................................................................4

- 2.2. Rodzaje materiałów.............................................................................................................................................................5

- 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn..........................................................................................................................................5

- 4. Wymagania dotyczące transportu.....................................................................................................................................................5

- 4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych ..............................................................................................5

- 4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury.........................................................................................................................6

- 4.3. Składowanie materiałów .....................................................................................................................................................6

- 5. Wymagania dotyczące wykonania robót..........................................................................................................................................6

- 5.1. Warunki przystąpienia do robót ..........................................................................................................................................6

- 5.2. Montaż rurociągów .............................................................................................................................................................6

- 5.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych ................................................................................................................7

- 5.4. Materiały .............................................................................................................................................................................8

- 5.5. Połączenia z armaturą .........................................................................................................................................................8

- 6. Kontrola jakości robót ......................................................................................................................................................................8

- 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót..................................................................................................................................8

- 6.2. Kontrola wykonania instalacji wodociągowych z tw. sztucznych ......................................................................................8

- 7. Obmiar robót ....................................................................................................................................................................................9

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. ............................................................................................................................................9

- 7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót ........................................................................................................................................9

- 8. Odbiór robót .....................................................................................................................................................................................9

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót. .............................................................................................................................................9

- 8.2. Zakres badań odbiorczych...................................................................................................................................................9

- 9. Przepisy związane ..........................................................................................................................................................................10

- 9.1. Normy ............................................................................................................................................................................... 10

- 9.2. Wymagania i badania przy odbiorze. ................................................................................................................................ 11

- 9.3. Inne ................................................................................................................................................................................... 12

- 9.4. Inne dokumenty i instrukcje.............................................................................................................................................. 12

- 9.5. Ustawy .............................................................................................................................................................................. 12

- 9.6. Rozporządzenia ................................................................................................................................................................. 13

- Kod CPV 45332200-5 – Instalacje wodociągowe i z tworzyw sztucznych

- 1. Wstęp

- 1.1. Przedmiot

- Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych w budynku stacji uzdatniania wody.

- 1.2. Zakres robót objętych ST

- Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu instalacji

- wodociągowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. Źródło zasilania wewnętrznej instalacji wodociągowej.

- Dla zasilania w wodę punktów poboru montowanych w obiekcie stacji uzdatniania wody zaprojektowano wewnętrzną instalację wodociągową, która będzie zasilana z rurociągu tłocznego zasilającego sieć wodociągową.

- Instalacja rozprowadzająca wodę w obiekcie SUW. Wewnętrzną instalację wodociągową zaprojektowano z rur PP PN10 o połączeniach zgrzewanych. Instalację zamontować na ścianach za pomocą uchwytów do rur PP. Do pomiaru objętości zużywanej wody na cele wewnętrzne SUW zaprojektowano wodomierz DN 15 mm typ JS, produkcji np. firmy "POWOGAZ". Wodomierz zostanie zamontowany w zestawie. Rozstaw zestawu w świetle między redukcjami wynosi 360 mm.

- W skład zestawu wchodzi:

- - wodomierz JS1-1,0 m3/h,

- - zawór odcinający montowany przed wodomierzem o średnicy 3/4”,

- - zawór odcinający montowany za wodomierzem o średnicy 3/4”.

- Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano montaż zaworu antyskażeniowego z odwodnieniem o średnicy 3/4” np. typu EA291NF firmy Danfoss.

- W zagospodarowaniu technologicznym obiektu SUW przewidziano montaż:

- - umywalki zamontowanej w pomieszczeniu chlorowni oraz w węźle sanitarnym,

- - dolnopłuka przy misce ustępowej,

- - punktu czerpalnego zewnętrznego i wewnętrznego zakończonego złączką do węża pozwalających na podłączenie węża do podlewania terenu stacji, oraz wykorzystania do celów porządkowych.

- Przewody do podlewania terenu stacji wewnątrz budynku wyposażono w zawór odcinający 1/2” pozwalający na odcięcie dopływu wody, co zabezpiecza przed zamarznięciem wody w przewodach w okresach zimowych.

- W węźle sanitarnym przewidziano montaż, na przewodzie zasilającym dolnopłuk, kątowego zaworu odcinającego o średnicy ½”.

- 1.3. Określenia podstawowe, definicje

- Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociągowych” wydanych przez Centralny

- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

- Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.

- Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się

- bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od

- urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia.

- Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody.

- Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

- Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.

- Studzienka wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do zainstalowania armatury – np. wodomierza.

- Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).

- Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.

- Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociągowej.

- 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową,

- postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociągowych, specyfikacją techniczną

- (szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

- 1.5. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych

- Dokumentację robót montażowych instalacji wodociągowych stanowią:

- - projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie

- szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu

- zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

- - projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie

- szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

- budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- - specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- - dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

- - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów

- budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- - protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

- - dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

- Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

- 2. Materiały

- 2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów.

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7

- „Wymagania ogólne" pkt 2

- Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć:

- - oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską

- wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną

- państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

- - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu

- umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez

- Komisję Europejską, lub - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".

- 2.2. Rodzaje materiałów

- 2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych

- Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach:

- - z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1452-1÷5,

- - z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207,

- - z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1÷5,

- - z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5.

- 2.2.2. Armatura domowej sieci wodociągowej

- Armatura armatura przepływowa instalacji wodociągowej musi spełniać warunki określone w następujących normach:

- PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷1 9, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

- 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

- Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót,

- zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,

- załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien

- odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,

- zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i

- zaakceptowany przez inwestora.

- Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- 4. Wymagania dotyczące transportu

- 4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych

- Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:

- - rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o

- maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m,

- - jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,

- - podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu

- jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,

- - podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.

- Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

- 4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury

- Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem

- mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.

- 4.3. Składowanie materiałów

- 4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem

- Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.

- Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym

- podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.

- Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi.

- 4.3.2. Składowanie armatury

- Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0 °C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.

- 5. Wymagania dotyczące wykonania robót

- 5.1. Warunki przystąpienia do robót

- Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy:

- - wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,

- - wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,

- - wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych,

- - wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych.

- 5.2. Montaż rurociągów

- Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.1. należy przystąpić do właściwego montażu rur, kształtek i armatury.

- Rurociągi z tworzyw sztucznych mocowane będą bezpośrednio na ścianach wewnętrznych.

- W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki.

- Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian.

- Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. Instalacje wodociągowe wykonywane z tworzyw sztucznych o podobnych właściwościach powinny być prowadzone w odległości min. 10 cm od rurociągów cieplnych - mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niż 10 cm, należy zastosować izolację cieplną. Przewody należy również izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu w przewodach wodociągowych powyżej +30°C. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:

- dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm,

- jw., lecz 32-50 mm - 5 cm,

- jw., lecz 65 - 80 mm - 7 cm,

- jw., lecz 100 mm - 1 0 cm.

- Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm.

- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią przewodów zasilanych z innych źródeł; niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie wodne przewodów wodociągowych z przyborami sanitarnymi, kotłami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz urządzeniami przemysłowymi. Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni rur.

- 5.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych

- Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych materiałów.

- Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad

- powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

- 5.3.1. Połączenia zgrzewane

- Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe:

- - zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej

- temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału,

- - zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE)zawierają jeden lub więcej

- integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą.

- Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie.

- 5.3.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe

- Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm.

- 5.4.3. Połączenia kielichowe na wcisk

- Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich (PVC-U).

- 5.4.4. Połączenia klejone

- Połączenia klejone w montażu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników.

- Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych materiałów.

- 5.4. Materiały

- 5.4.1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostkę upoważnioną przez ministra zdrowia.

- 5.4.2. Wewnętrzne instalacje wody zimnej należy wykonywać z rur i łączników tworzywowych.

- 5.4.3. Wewnętrzne instalacje ciepłej wody należy wykonywać z materiałów o odporności korozyjnej dostosowanej do stopnia agresywności wody.

- 5.5. Połączenia z armaturą

- Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej.

- Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu

- uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2.

- Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. W przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej, powinna być stosowana armatura przemysłowa lub specjalna.

- Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższych punktach instalacji oraz na każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych.

- Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca:

- a) zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków — 0,25—0,35 m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego,

- Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.

- 6. Kontrola jakości robót

- 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 6.

- 6.2. Kontrola wykonania instalacji wodociągowych z tw. sztucznych

- Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych" (zeszyt nr 7)

- Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 1/2 godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym - brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara - to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO.

- Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

- Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO.

- Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, należy dodatkowo

- przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym.

- Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół (Załącznik nr 1).

- 7. Obmiar robót

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.

- 7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót

- Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i dołączonymi

- do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

- 7.3 Długość rurociągów:

- - należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) bądź od zaworu

- odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnątrz

- budynku) – do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody,

- - oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur i ich

- średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się

- natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej,

- - podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego do przedmiaru

- wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy

- odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie - wody ciepłej,

- - długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości rurociągów,

- - długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów.

- 7.4 Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub kompletach.

- 7.5 Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według średnic oraz rodzajów budynków.

- 8. Odbiór robót

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8.

- 8.2. Zakres badań odbiorczych

- 8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej.

- Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji

- wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i

- wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO.

- Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary:

- - temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C,

- - spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność odczytu nie

- mniejszą niż 10 Pa.

- 8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej

- Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2.

- Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru (Załącznik 2).

- 8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej

- Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu robót. Dotyczy on na

- przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego należy:

- - sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją projektową oraz

- dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi),

- - sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach

- WTWiO,

- - przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

- Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.

- 8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej

- Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:

- - zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- - wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą

- - dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.

- W ramach odbioru końcowego należy:

- - uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO,

- - sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

- - sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,

- - sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.

- Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół (Załącznik 4).

- 9. Przepisy związane

- 9.1. Normy

- PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

- PN-83/B-10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-B-10720:1998 - Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych.

- 9.2. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.

- PN-EN 1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury.

- PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.

- PN-EN 1452-4:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze.

- PN-EN 1452-5:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie.

- PN-EN ISO 15874-1:2004(U) - Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne.

- PN-EN ISO 15874-2:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP).

- Część 2: Rury.

- PN-EN ISO 15874-3:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki.

- PN-EN ISO 15874-5:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody.

- Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.

- PN-C-89207:1997 - Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

- PN-EN ISO 15876-1:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody.

- Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogólne.

- PN-EN ISO 15876-2:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody.

- Polibutylen (PB). Część 2: Rury.

- PN-EN ISO 15876-3:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB).

- Część 3: Kształtki.

- PN-EN ISO 15876-5:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.

- PN-EN ISO 15875-1:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne.

- PN-EN ISO 15875-2:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody.

- Polietylen sieciowany (PE-X). Część 2: Rury.

- PN-EN ISO 15875-3:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody.

- Polietylen sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki.

- PN-EN ISO 15875-5:2004(U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody.

- Polietylen sieciowany (PE-X). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.

- PN-79/M-75110 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone.

- PN-79/M-75111 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący.

- PN-79/M-75113 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką.

- PN-78/M-75114- Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

- PN-78/M-75115 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe.

- PN-80/M-75116 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa.

- PN-78/M-75117 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa.

- PN-80/M-75118 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojące.

- PN-78/M-75119 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące.

- PN-74/M-75123 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe.

- PN-74/M-75124 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca rozsuwalna.

- PN-75/M-75125 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte.

- PN-77/M-75126 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe.

- PN-80/M-75144 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome.

- PN-78/M-75147 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe.

- PN-76/M-75150 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy.

- PN-70/M-75167 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze.

- PN-69/M-75172 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących.

- PN-80/M-75180 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe.

- PN-75/M-75206 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe.

- PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

- PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

- instalacyjne.

- PN-ISO 4064-3:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i

- wyposażenie.

- PN-ISO 7858-1:1997 - Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

- Wodomierze sprzężone. Wymagania.

- PN-ISO 7858-2:1997 - Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

- Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne.

- PN-ISO 7858-3:1997 - Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

- Wodomierze sprzężone. Metody badań.

- PN-88/M-54901.00 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania.

- PN-88/M-54901.01 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki.

- PN-88/M-54901.02 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze.

- PN-92/M-54901.03 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki.

- PN-92/M-54901.04 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników.

- PN-88/M-54901.05 - Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki.

- PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne

- wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.

- PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-67/C-89350 - Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

- 9.3. Inne

- 9.4. Inne dokumenty i instrukcje

- - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.

- - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki

- Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- - Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

- - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- 9.5. Ustawy

- - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

- - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- - Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

- - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

- - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

- 9.6. Rozporządzenia

- - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej

- ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności

- wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek

- organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat

- oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów

- bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

- podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej

- bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania

- wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,

- tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

- 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika

- budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa

- pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

- budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy

- dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

- funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

- powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr

- 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

- - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody

- przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

- Załącznik 1

- ..........................................., dnia ....................... r.

- PROTOKÓŁ BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

- 1. Identyfikacja instalacji

- Instalacja wodociągowa ...................................................................... realizowana w

- ......................................................... ul. ................................................................

- (nazwa miejscowości)

- zaprojektowana przez ...............................................................................................

- 2. Przedmiot badania

- Badaniem objęto:

- .........................................................................................................................................................................

- (opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty badaniem)

- 3. Skład Komisji

- Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

- 1. Inwestor

- 2. Wykonawca

- 3. Nadzór

- 4. Użytkownik

- 5. Projektant

- 1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych

- 4. Opis badania:

- ..................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................

- 5. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:

- ..................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................

- 6. Komisja stwierdza, że badanie:

- 6.1. zostało przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*

- 6.2. ponieważ wynik badania był negatywny, instalacja powinna zostać przedstawiona do badania

- w terminie do dnia ...........................*

- Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i

- podpisane inne ustalenia Komisji dotyczące przeprowadzonego badania.

- 7. Podpisy członków Komisji

- Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- .................................................................................................................................................

- * niepotrzebne skreślić

- Załącznik 2

- ..........................................., dnia ....................... r.

- PROTOKÓŁ ODBIORU MIĘDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

- 1. Identyfikacja instalacji

- Instalacja wodociągowa ...................................................................... realizowana

- w ......................................................... ul. ................................................................

- (nazwa miejscowości)

- zaprojektowana przez ...............................................................................................

- Projekt zweryfikowany przez ....................................................................................

- 2. Przedmiot i zakres odbioru międzyoperacyjnego

- ..................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................

- 3. Skład Komisji

- Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

- 1. Inwestor

- 2. Wykonawca

- 3. Nadzór

- 4. Użytkownik

- 5. Projektant

- 1)) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych

- 4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:

- ..................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................

- 5. Komisja stwierdza, że roboty poprzedzające wykonanie instalacji i będące przedmiotem odbioru

- międzyoperacyjnego:

- 5.1. zostały zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawioną dokumentacją i w sposób

- (umożliwiający)* (nie umożliwiający)* prawidłowe wykonanie instalacji;

- 5.2. ponieważ wynik odbioru międzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostać

- przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dnia .................................*

- Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i

- podpisane pozostałe ustalenia Komisji.

- 6. Podpisy członków Komisji

- Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- .................................................................................................................................................

- * niepotrzebne skreślić

- Załącznik 3

- ..........................................., dnia ....................... r.

- PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

- 1. Przedmiot odbioru

- Instalacja wodociągowa ...................................................................... realizowana

- w ......................................................... ul. ................................................................

- (nazwa miejscowości)

- zaprojektowana przez ...............................................................................................

- Projekt zweryfikowany przez ....................................................................................

- 2. Zakres odbioru częściowego:

- ..................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................

- (opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty odbiorem częściowym)

- 3. Skład Komisji

- Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

- 1. Inwestor

- 2. Wykonawca

- 3. Nadzór

- 4. Użytkownik

- 5. Projektant

- 1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych

- 4. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:

- a) umowę ..................................................................................................................

- b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy,

- c) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,

- d) ...............................................................................................................................

- e) ...............................................................................................................................

- 5. Komisja stwierdza, że część instalacji będąca przedmiotem odbioru została zrealizowana

- (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umową, przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi

- wykonania i odbioru, wobec tego (może)* (nie może)* zostać odebrana.

- 6. (Ustala się, że odebrana część instalacji będzie konserwowana przez)* ......

- 7. ...............................................................................................................................

- Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i

- podpisane pozostałe ustalenia, a tak że uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu

- i zgodności wykonania z umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp.

- 8. Podpisy członków Komisji

- Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- .................................................................................................................................................

- * niepotrzebne skreślić

- Załącznik 4

- ..........................................., dnia ....................... r.

- PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KOŃCOWEGO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

- 1. Przedmiot odbioru

- Instalacja wodociągowa ...................................................................... realizowana

- w ......................................................... ul. ................................................................

- (nazwa miejscowości)

- zaprojektowana przez ...............................................................................................

- Projekt zweryfikowany przez ....................................................................................

- 2. Skład Komisji

- Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

- 1. Inwestor

- 2. Wykonawca

- 3. Nadzór

- 4. Użytkownik

- 5. Projektant

- 1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych

- 3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:

- a) umowę ..................................................................................................................

- b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy,

- c) ...............................................................................................................................

- 4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:

- a) protokoły odbiorów technicznych – częściowych instalacji,

- b) dokumenty dotyczące podstawowych danych eksploatacyjnych,

- c) dokumentacje techniczną powykonawczą,

- d) protokół potwierdzający kompletność wykonanych prac,

- e) ...............................................................................................................................

- f) ...............................................................................................................................

- g) ...............................................................................................................................

- 5. Komisja stwierdza, że instalacja została zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umową,

- przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (może)

- * (nie może)* być odebrana i użytkowana.

- 6. (Ustala się, że po odbiorze instalacja zostaje przejęta do eksploatacji przez)*

- 7. ...............................................................................................................................

- Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i

- podpisane pozostałe ustalenia, a tak że uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu i zgodności wykonania z

- umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp.

- 8. Podpisy członków Komisji

- Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- * niepotrzebne skreślić

- PRACE BUDOWLANE

- Spis treści

- Kod CPV 45262300 – BETONOWANIE – 45262311 betonowanie konstrukcji oraz 45262350 betonowanie bez zbrojenia.............3

- 1. Wstęp................................................................................................................................................................................................3

- 1.1. Przedmiot ............................................................................................................................................................................3

- 1.2. Zakres robót objętych ST....................................................................................................................................................3

- 2. Materiały ..........................................................................................................................................................................................3

- 2.1. Składniki mieszanki betonowej...........................................................................................................................................3

- 2.2. Beton...................................................................................................................................................................................6

- 3. Sprzęt ...............................................................................................................................................................................................7

- 4. Transport ..........................................................................................................................................................................................7

- 5. Wykonanie robót ..............................................................................................................................................................................7

- 5.1. Zalecenia ogólne .................................................................................................................................................................7

- 5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.................................................................................................................8

- 5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu ..............................................................9

- 5.4. Pielęgnacja betonu ..............................................................................................................................................................9

- 5.5. Wykańczanie powierzchni betonu.......................................................................................................................................9

- 5.6. Deskowania.......................................................................................................................................................................10

- 6. Kontrola jakości robót ....................................................................................................................................................................10

- 6.1. Badania kontrolne betonu..................................................................................................................................................10

- 6.2. Tolerancja wykonania .......................................................................................................................................................11

- 7. Obmiar robót ..................................................................................................................................................................................13

- 8. Odbiór robót ...................................................................................................................................................................................13

- 8.1. Odbiór robót...............................................................................................................................................................................13

- 8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu ................................................................................................................13

- 8.3. Odbiór końcowy ........................................................................................................................................................................13

- 9. Przepisy związane ..........................................................................................................................................................................13

- 9.1. Normy ........................................................................................................................................................................................13

- 9.2. Inne............................................................................................................................................................................................15

- 10. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, szczeliny dylatacyjne...............................................................................................15

- 10.1. Wymagania ogólne dotyczące izolacji.......................................................................................................................................15

- 10.2. Materiały....................................................................................................................................................................................16

- 10.3. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót .................................................................................................................................16

- 10.4. Transport materiałów.................................................................................................................................................................16

- 10.5. Szczegółowy opis wykonywania robót......................................................................................................................................16

- 10.6. Kontrola Jakości robót ...............................................................................................................................................................18

- 10.7. Odbiór robót izolacyjnych. ........................................................................................................................................................18

- Kod CPV 45262300 – BETONOWANIE – 45262311 betonowanie konstrukcji oraz 45262350 betonowanie bez

- zbrojenia

- 1. Wstęp

- 1.1. Przedmiot

- Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

- związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Remont ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody w m. Smyków”.

- 1.2. Zakres robót objętych ST

- Zakres robót betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji betonowych, żelbetowych lub elementów

- konstrukcyjnych obiektów projektowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej następujących obiektów:

- - w budynku stacji uzdatniania wody.

- - ogrodzenia terenu stacji

- - fundament studzien ujęciowych.

- Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

- – przygotowaniem mieszanki betonowej,

- – wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,

- – układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,

- – pielęgnacją betonu.

- 2. Materiały

- Materiały do wykonania robót budowlanych poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową.

- Są to następujące materiały:

- Budynek technologiczny fundamenty w posadzce - jeżeli będzie potrzeba producenta

- Zaprojektowano stopy fundamentowe prostopadłościenne ;

- Stopy w płaszczyżnie podstawy, wierzchu i boków (wszystkie płaszczyzny) zazbrojono siatkami z prętów o średnicy 12 mm, o oczkach siatki 10x10 cm, siatka zbrojeniowa z prętów powinna zostać osadzona w bloku stopy fundamentowej 5 cm nad dolną jego płaszczyzną. Beton płyt posadzki i stóp B25, stal zbrojeniowa A-III.

- obudowa studni ujęciowej

- - beton B15

- - stal zbrojeniowa A-III

- 2.1. Składniki mieszanki betonowej

- 2.1.1. Cement – wymagania i badania

- Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

- Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:

- – dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA,

- – dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA,

- – dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA.

- Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

- Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

- Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:

- – oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,

- – sprawdzenie zawartości grudek.

- Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące

- wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):

- – początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut,

- – koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin.

- Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:

- – wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm,

- – wg próby na plackach – normalna.

- Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.

- Magazynowanie:

- – cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);

- – cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i

- wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).

- Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

- – 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

- – po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.

- Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób

- umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

- 2.1.2. Kruszywo

- Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

- Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.

- Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B- 06714.40.

- W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.

- W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.

- Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

- – 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- – 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.

- Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

- Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.

- Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- – zawartość pyłów mineralnych – do 1%,

- – zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,

- – wskaźnik rozkruszenia:

- dla grysów granitowych – do 16%,

- dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,

- – nasiąkliwość – do 1,2%,

- – mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,

- – mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,

- – reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływaćzwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

- – zawartość związków siarki – do 0,1%,

- – zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,

- – zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.

- Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

- Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:

- – do 0,25 mm – 14÷19%,

- – do 0,50 mm – 33÷48%,

- – do 1,00 mm – 53÷76%.

- Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

- – zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,

- – reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

- – zawartość związków siarki – do 0,2%,

- – zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,

- – zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

- – w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.

- Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:

- – oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- – oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,

- – oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,

- – oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

- Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B- 06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

- 2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania

- Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.

- Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

- 2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

- Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

- – napowietrzającym,

- – uplastyczniającym,

- – przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.

- Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:

- – napowietrzająco-uplastyczniających,

- – przyśpieszająco-uplastyczniających.

- Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut

- Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

- 2.2. Beton

- Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:

- – nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- – mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- – wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),

- – wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.

- Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.

- Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

- Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

- – z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,

- – za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.

- Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:

- – 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30,

- – 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych.

- Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.

- Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać:

- – wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,

- – wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- – wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

- Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.

- Dopuszcza się dwie metody badania:

- – metodą Ve-Be,

- – metodą stożka opadowego.

- Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:

- – ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,

- – ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

- Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be.

- Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

- 3. Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.

- Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych).

- Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się

- jednakowymi drganiami na całej długości.

- 4. Transport

- Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.

- Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

- Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

- – 90 min. – przy temperaturze +15ºC,

- – 70 min. – przy temperaturze +20ºC,

- – 30 min. – przy temperaturze +30ºC.

- 5. Wykonanie robót

- Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.

- 5.1. Zalecenia ogólne

- Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:

- – wybór składników betonu,

- – opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- – sposób wytwarzania mieszanki betonowej,

- – sposób transportu mieszanki betonowej,

- – kolejność i sposób betonowania,

- – wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,

- – sposób pielęgnacji betonu,

- – warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- – zestawienie koniecznych badań.

- Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

- – prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,

- – prawidłowość wykonania zbrojenia,

- – zgodność rzędnych z projektem,

- – czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,

- – przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

- – prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw

- izolacyjnych, itp.,

- – prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),

- – gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

- Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

- 5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

- Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.

- Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:

- – ±2% – przy dozowaniu cementu i wody,

- – ±3% – przy dozowaniu kruszywa.

- Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.

- Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

- Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

- Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

- – w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

- – przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,

- – przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.

- Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:

- – wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65

- odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,

- – podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,

- – podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i

- przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

- – kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,

- – belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;

- – czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,

- – zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.

- Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu

- stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.

- Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

- W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie

- odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

- 5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed  utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.

- 5.4. Pielęgnacja betonu

- Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

- Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

- 5.5. Wykańczanie powierzchni betonu

- Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

- – wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

- – pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

- – równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

- 5.6. Deskowania

- Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.

- Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

- Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:

- – szybkość betonowania,

- – sposób zagęszczania,

- – obciążenia pomostami roboczymi.

- Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

- – zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

- – zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,

- – zapewniać odpowiednią szczelność,

- – zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,

- – wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

- Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.

- Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.

- Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z

- zastosowaniem wykładzin.

- Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.

- 6. Kontrola jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.

- 6.1. Badania kontrolne betonu

- Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:

- – 1 próbka na 100 zarobów,

- – 1 próbka na 50 m3 betonu,

- – 3 próbki na dobę,

- – 6 próbek na partię betonu.

- Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.

- W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w

- uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.

- Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B- 06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm.

- Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B- 06250.

- Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne

- uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

- Badania powinny obejmować:

- – badanie składników betonu,

- – badanie mieszanki betonowej,

- 6.2. Tolerancja wykonania

- 6.2.1. Wymagania ogólne

- – Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- – Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem:

- a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

- b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, łącznie z

- określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,

- c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.

- – Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych.

- – Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.

- – Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu

- rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.

- 6.2.2. System odniesienia

- – Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N- 02211.

- – Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- 6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy)

- – Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- – Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie

- powinno być większe niż: ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.

- 6.2.4. Słupy i ściany

- – Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- – Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- – Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie powinno być większe niż: ± 20 mm przy L ≤ 30 m, ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m.

- – Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: ± h/300 przy klasie tolerancji N1, ± h/400 przy klasie tolerancji N2.

- – Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe niż: ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- – Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości Σhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: n 300 / hi Σprzy klasie tolerancji N1,n 400 / hi Σprzy klasie tolerancji N2.

- 6.2.5. Belki i płyty

- – Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- – Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- – Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- – Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- – Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- – Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być

- większe niż: ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- – Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno być większe niż: ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m, ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

- 6.2.6. Przekroje

- – Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- – Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- – Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: –10 mm przy klasie tolerancji N1, –5 mm przy klasie tolerancji N2.

- – Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: –10 mm przy klasie tolerancji N1, –5 mm przy klasie tolerancji N2.

- 6.2.7. Powierzchnie i krawędzie

- – Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- – Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- – Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

- – Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.

- – Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- – Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

- 6.2.8. Otwory i wkładki

- – Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- 7. Obmiar robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.

- Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

- 8. Odbiór robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.

- 8.1. Odbiór robót

- Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

- 8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

- Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:

- – pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,

- – inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

- Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

- 8.3. Odbiór końcowy

- Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

- 9. Przepisy związane

- 9.1. Normy

- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.

- PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.

- PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.

- PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

- PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.

- PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.

- PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

- PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.

- PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

- PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

- PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

- PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań.

- PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania.

- PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.

- PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

- PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.

- PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.

- PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

- PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach.

- PN-B-06250 Beton zwykły.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

- PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

- PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.

- PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

- PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu.

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.

- PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

- PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji

- rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

- PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mval/dm3 metodą

- wersenianową.

- PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych

- metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym.

- PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.

- PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną.

- PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem.

- PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

- PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

- PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.

- PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

- PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.

- PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.

- PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

- PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.

- PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

- PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

- PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

- PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.

- 9.2. Inne

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- – 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,

- – 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,

- – Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

- 10. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, szczeliny dylatacyjne

- 10.1. Wymagania ogólne dotyczące izolacji

- Izolacje powinny spełniać następujące wymagania:

- - izolacje muszą stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budowle lub jej części od wody lub pary

- wodnej

- - izolacje muszą ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie mogą pękać, a ich powierzchnia musi być

- gładka bez lokalnych wgłębień i wybrzuszeń

- - - miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami i izolacją

- Izolacje należy wykonywać w warunkach umożliw łających prawidłową ich realizację, a mianowicie: 1 .po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne 2.po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba 3.w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5*C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco; 10OC -dla izolacji z materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na zimno; 15OC - dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą Normy związane:

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania

- PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco

- PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco

- PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa smołowa (na tekturze).

- PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze)

- SUW W m. Kłodkowo Specyfikacja techniczna ST-06

- - 16 -

- PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

- BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej,

- BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne

- 10.2. Materiały

- Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach

- państwowych lub świadectwach Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczających dany materiał do stosowania w

- budownictwie.

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

- Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Do izolacji pionowej należy stosować emulsje asfaltowe na zimno, do izolacji poziomej ław fundamentowych papę asfaltowana lepiku, do izolacji posadzek na gruncie folię izolacyjną budowlaną grubości 0,9 mm, do izolacji stropodachu folię paroizolacyjną o przepuszczalności pary wodnej 2,0+2,5 g/m2/dobę.

- 10.3. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót

- Do wykonywania robót należy dysponować następującym sprzętem i narzędziami:

- - kocioł do podgrzewania lepików i mas stosowanych na gorąco

- - łopatka drewniana w kształcie wiosła o długości około 1,5 m do mieszania masy stopionej w kotle

- - czerpak o pojemności ok. 5 1 na kiju do nalewania lepiku z kotła do wiader wiadra do roznoszenia lepiku

- - szczotki do rozsmarowywania lepiku lub emulsji asfaltowej

- - szpachle,

- - łopatki drewniane,

- - lampy lutownicze

- - młot do rozbijania brył lepiku

- - nóż do krajania papy lub folii

- - skrobak do czyszczenia z resztek zaprawy

- - szczotkę do zamiatania śmieci, kurzu itp. z podkładu

- - sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych (pasy ochronne, sznury, skrzynki z piaskiem,

- łopaty, gaśnice ftp.)

- 10.4. Transport materiałów

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- 10.5. Szczegółowy opis wykonywania robót

- 10.5.1. Izolacja pionowa z emulsji asfaltowej

- Izolacje należy wykonać emulsją asfaltową na zimno. Pierwsze dwie warstwy należy wykonać z emulsji do gruntowania, trzecia z emulsji nawierzchniowej.

- Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie może przekraczać 5 %. Każdą następną warstwę można nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Izolacja musi być połączona z izolacja poziomą ścian.

- 10.5.2 Izolacja ław fundamentowych

- Izolacje ław fundamentowych należy wykonać z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na gorąco, przyklejonych do podłoża i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Grubość warstw lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1.0+1,5 mm. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Izolacja powinna wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony ściany (po otynkowaniu).

- 10.5.3 Izolacje z folii z tworzyw sztucznych posadzek na gruncie

- Izolację przeciwwilgociową należy wykonywać jako jednowarstwową z folii izolacyjnej budowlanej grubości 0,9 mm.

- Folię należy łączyć na zakłady szerokości 3+5 cm. zakłady należy zgrzewać lub spawać.

- 10.5.4 Izolacja z folii paroizolacyjnej stropodachu

- Izolację należy wykonać z folii paroizolacyjnej o przepuszczalności pary wodnej 2.0+2.5 g/m2/dobę. Folię należy układać jednowarstwowo bezpośrednio na stropie.

- 10.5.5 Izolacje i wykładziny chemoodporne

- Izolację należy wykonywać ściśle wg rozwiązań zawartych w projekcie a poszczególne warstwy izolacji wykonywać na

- podstawie instrukcji producenta.

- 10.5.6 Izolacje szczelin dylatacyjnych zbiorników

- Do wykonania szczelin dylatacyjnych należy zastosować taśmy dylatacyjne z PCW, o szerokości określonej w projekcie.

- Taśmy są wytwarzane z miękkiego PCW przez wytłaczanie plastycznej masy przez specjalnie wykrojone ustniki.

- Taśmy typu O, 3 i 4(mają szerokość 115,200 oraz 350 mm i nadają się do stosowania w szczelinach dylatacyjnych

- elementów żelbetowych, w których obie połówki taśmy mogą być zabetonowane.

- Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych taśmami z PCW polega na zabetonowaniu obu brzegów taśmy w konstrukcji po obu stronach szczelin, zarówno poziomych jak i pionowych. Należy unikać wypełniania szczelin z założonymi taśmami PCW bezpośrednio preparatami asfaltowymi, gdyż działają one na PCW szkodliwie.

- 10.5.7 Izolacje systemowe wewnętrznych ścian zbiorników, komór, koryt

- W obiektach zbiornikowych, komorach wypełnionych ściekami i korytach powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć izolacją powłokową wysokiej jakości o grubości warstwy 3 mm. Powierzchnie przed wykonywaniem izolacji należy oczyścić za pomocą piaskowania lub hydropiaskowania. Następnie oczyszczone podłoże należy nasączyć kapilarnie wodą (jeżeli zastosowany system przewiduje). Na tak przygotowane podłoże należy nanieść szczotką lub wałkiem taka ilość warstw aby osiągnąć grubość powłoki 3 mm. Każdą następną warstwę nanosimy po stwardnieniu poprzedniej, tj. po ok. 16-72 godzin. Dla uzyskania gładkiej powierzchni należy używać stalowej packi.

- 10.5.8 Uszczelnienie przejść rurociągów przez ściany zbiornika

- Przejście rurociągów przez ściany zbiorników należy uszczelnić przy pomocy łańcuchów uszczelniających.

- Za pomocą łańcuchów można uszczelniać rury i kable od średnicy zewnętrznej 25 mm. Łańcuchy pojedyncze należy stosować aby zabezpieczyć szczelność do 0,25 MPa. Dla ciśnienia 0,5 MPa należy stosować łańcuch podwójny. Wolna przestrzeń , którą można uszczelniać mieści się w granicach od 26 mm do 188 mm. Otwór w ścianie należy tak wykonać, aby wolna przestrzeń mieściła się w podanych granicach. Sposób montażu łańcucha uszczelniającego:

- 1 .opasać rurę łańcuchem i połączyć oba końce

- 2.przesunąć łańcuch na rurze w otwór

- 3.równomiernie dociągnąć śruby - elementy łańcucha uszczelniają połączenie.

- Ilość segmentów łańcucha uszczelniającego musi być wyrażona liczbą całkowitą. Jeżeli wynik obliczeń nie jest liczba

- całkowitą, to segmenty dobieramy przyjmując zasadę, że wartości po przecinku mniejszych od 5 wynik zaokrąglamy w dół a dla wartości większych w górę.

- 10.5.9 Wymagania szczegółowe prowadzenia robót

- Roboty izolacyjne wykonujemy kiedy spełnione są następujące warunki pogodowe:

- - kiedy panuje bezwietrzna pogoda lub wykonano zabezpieczenia oraz wykonano zabezpieczenia

- przeciwdeszczowe (roboty na zewnątrz) oraz kiedy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5 °C

- - roztwór asfaltowy do gruntowania można stosować przy temperaturze poniżej 5 °C, jednak nie niższej niż 0° C ,

- jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0° C.

- Sztywność podkładów:

- - podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodksztalcalne. Wytrzymałość podkładów na ściskanie powinna

- być nie mniejsza niż 90 kG/cm2,

- - Jako podkład pod izolację może służyć beton wyrównany i zatarty packą drewnianą lub tynk cementowy (co

- najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniającym lub bez. Wszelkie załamania powierzchni powinny być

- zaokrąglone promieniem 3 do 5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podłoża.

- Powierzchnie podkładów:

- - powierzchnie podkładów powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Wypukłości i wgłębienia na

- powierzchni podkładu powinny być nie mniejsze niż2mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości

- większej niż2"mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym wg PN-74/B-301 75 Kit asfaltowy uszczelniający.

- - podkład powinien być w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do gruntowania emulsji

- asfaltowej wg PN-B-24002 Asfaltowa emulsja anionowa, podkład może być wilgotny.

- - styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) powinny być zaokrąglone. Promień zaokrąglenia powinien być

- nie mniejszy niż 3,0 cm. Spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z

- wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsze niż 1 %.

- 10.6. Kontrola Jakości robót

- Kontrolą jakości robót należy objąć cały proces wykonywania izolacji. Kontrola powinna obejmować:

- - badanie materiałów po dostarczeniu ich na budowę zgodnie z warunkami według 2.1.10.2

- - badanie podkładu pod izolację Badanie powinno obejmować sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i

- dopuszczalnej wilgotności podkładu

- - rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku

- prawidłowości osadzania wpustów itp)

- - sprawdzenie poprawności spadków podłoża -

- - sprawdzenie prawidłowości zagruntowania podkładu badanie każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.

- Badanie powinno obejmować:

- - sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej

- - sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów i innych

- elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki.

- 10.7. Odbiór robót izolacyjnych.

- Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty izolacyjne należy uznać jako wykonane prawidłowo i zgodnie z normą PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

- W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót izolacyjnych lub ich część nie spełniająca wymagań należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy; w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić izolacje do stanu odpowiadającemu wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do dziennika budowy.

- Spis treści

- Kod CPV 45262300 – BETONOWANIE – 45262310 Zbrojenie................................................................... 2

- 1. Wstęp............................................................................................................................................ 2

- 1.1. Przedmiot................................................................................................................................................ 2

- 1.2. Zakres robót objętych ST ......................................................................................................................... 2

- 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót .......................................................................................................... 2

- 2. Materiały ....................................................................................................................................... 2

- 2.1. Stal zbrojeniowa...................................................................................................................................... 2

- 2.2. Drut montażowy...................................................................................................................................... 3

- 2.3. Podkładki dystansowe.............................................................................................................................. 4

- 3. Sprzęt........................................................................................................................................... 4

- 4. Transport ...................................................................................................................................... 4

- 5. Wykonanie robót ............................................................................................................................ 4

- 5.1. Organizacja robót .................................................................................................................................... 4

- 5.2. Przygotowanie zbrojenia .......................................................................................................................... 4

- 5.3. Montaż zbrojenia..................................................................................................................................... 5

- 6. Kontrola jakości robót ..................................................................................................................... 5

- 7. Obmiar robót ................................................................................................................................. 6

- 8. Odbiór robót.................................................................................................................................... 6

- 8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST ....................................................................................... 6

- 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ...................................................................................... 6

- 8.3. Odbiór końcowy...................................................................................................................................... 6

- 9. Przepisy związane ........................................................................................................................... 7

- 9.1. Normy.......................................................................................................................................... 7

- 9.2. Inne ............................................................................................................................................. 7

- Kod CPV 45262300 – BETONOWANIE – 45262310 Zbrojenie

- 1. Wstęp

- 1.1. Przedmiot

- Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Remont ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody w m. Smyków”.

- 1.2. Zakres robót objętych ST

- Zakres robót betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji betonowych, żelbetowych lub elementów

- konstrukcyjnych obiektów mowo projektowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej następujących obiektów:

- - budynku stacji uzdatniania wody - fundament pod urządzenia technologiczne.

- - ogrodzenia terenu stacji z bramą dwuskrzydłową i furtką.

- - podłoże betonowe do studzien ujęciowych.

- Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.

- Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z:

- – przygotowaniem zbrojenia,

- – montażem zbrojenia,

- – kontrolą jakości robót i materiałów.

- Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów.

- 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7.

- 2. Materiały

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.

- 2.1. Stal zbrojeniowa

- 2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

- Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIII, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b.

- 2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

- Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ 2001-04-1115) o następujących parametrach:

- – średnica pręta w mm 8÷10

- – granica plastyczności Re (min) w MPa 500

- – wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550

- – wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490

- – wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375

- – wydłużenie (min) w % 10

- – zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.

- Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach:

- – średnica pręta w mm 6÷32

- – granica plastyczności Re (min) w MPa 355

- – wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490

- – wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355

- – wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295

- – wydłużenie (min) w % 20

- – zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.

- Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących parametrach:

- – średnica pręta w mm 5,5÷40

- – granica plastyczności Re (min) w MPa 240

- – wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370

- – wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240

- – wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200

- – wydłużenie (min) w % 24

- – zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu.

- Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach:

- – średnica pręta w mm 5,5÷40

- – granica plastyczności Re (min) w MPa 220

- – wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310

- – wydłużenie (min) w % 22

- – zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu.

- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem.

- 2.1.3. Wymagania przy odbiorze

- Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.

- Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:

- – nazwa wytwórcy,

- – oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- – numer wytopu lub numer partii,

- – wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,

- – masa partii,

- – rodzaj obróbki cieplnej.

- Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

- – znak wytwórcy,

- – średnica nominalna,

- – znak stali,

- – numer wytopu lub numer partii,

- – znak obróbki cieplnej.

- 2.2. Drut montażowy

- Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.

- 2.3. Podkładki dystansowe

- Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

- 3. Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.

- Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

- 4. Transport

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.

- Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

- 5. Wykonanie robót

- Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.

- 5.1. Organizacja robót

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.

- 5.2. Przygotowanie zbrojenia

- 5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia.

- Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.

- 5.2.2. Czyszczenie prętów

- Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.

- Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.

- Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.

- Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.

- Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

- 5.2.3. Prostowanie prętów

- Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

- 5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych

- Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

- 5.2.5. Odgięcia prętów, haki

- Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali AI.

- Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

- W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.

- Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

- 5.3. Montaż zbrojenia

- 5.3.1. Wymagania ogólne

- Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.

- Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:

- – 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,

- – 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,

- – 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,

- – 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,

- – 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.

- Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest

- niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

- 5.3.2. Montowanie zbrojenia

- Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.

- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. Słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.

- 6. Kontrola jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.

- Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

- Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:

- – sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,

- – sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- – sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,

- – sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- – próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- – próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

- Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu.

- Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.

- Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.

- Usytuowanie prętów:

- – otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny,

- – rozstaw prętów w świetle: 10 mm,

- – odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,

- – długość pręta między odgięciami: ±10 mm,

- – miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.

- Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju poprzecznym).

- Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:

- – dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,

- – liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,

- – różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,

- – różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.

- 7. Obmiar robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.

- Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

- 8. Odbiór robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.

- 8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

- Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

- 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- 8.2.1. Dokumenty i dane

- Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

- – pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,

- – inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

- 8.2.2. Zakres robót

- Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru

- lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

- 8.3. Odbiór końcowy

- Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.

- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

- – zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,

- – zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,

- – rozstawu strzemion,

- – prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,

- – zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

- Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.

- 9. Przepisy związane

- 9.1. Normy

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-ISO 6935-1:1991

- PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane

- PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dod. wymagania Poprawki

- PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

- PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1.

- BI 4/91 poz. 27, 2. BI 8/92 poz. 38, Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

- PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego

- stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

- PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.

- PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

- 9.2. Inne

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- – Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,

- – Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Spis treści

- 1. Wstęp.................................................................................................................................................................... 2

- 1.1. Przedmiot.......................................................................................................................................................... 2

- 1.2. Zakres robót objętych ST ................................................................................................................................. 2

- 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót................................................................................................................. 2

- 2. Materiały....................................................................................................................................................................... 2

- 2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów,.................................................................................. 2

- 2.2. Woda ................................................................................................................................................................ 2

- 2.3. Piasek................................................................................................................................................................ 2

- 2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne ..................................................................................................... 3

- 3. Sprzęt............................................................................................................................................................................ 3

- 3.1. Ogólne wymagania ........................................................................................................................................... 3

- 3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych ...................................................................................................... 3

- 4. Transport ...................................................................................................................................................................... 3

- 4.1. Ogólne wymagania ........................................................................................................................................... 3

- 4.2. Transport materiałów........................................................................................................................................ 3

- 5. Wykonanie robót .......................................................................................................................................................... 4

- 5.1. Ogólne zasady wykonania robót....................................................................................................................... 4

- 5.2. Warunki przystąpienia do robót ....................................................................................................................... 4

- 5.3. Przygotowanie podłoża..................................................................................................................................... 4

- 5.4. Wykonywanie tynków zwykłych ..................................................................................................................... 4

- 6. Kontrola jakości robót .................................................................................................................................................. 4

- 6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych......................................................................................... 5

- 6.2. Badania w czasie robót ..................................................................................................................................... 5

- 6.3. Badania w czasie odbioru robót........................................................................................................................ 5

- 7. Obmiar robót ................................................................................................................................................................ 5

- 7.1. Jednostka i zasady obmiarowania..................................................................................................................... 5

- 8. Odbiór robót ................................................................................................................................................................. 5

- 8.1. Odbiór tynków.................................................................................................................................................. 6

- 9. Przepisy związane ........................................................................................................................................................ 6

- 9.1. Normy............................................................................................................................................................... 6

- 9.2. Inne................................................................................................................................................................... 6

- Kod CPV 45410000 – Tynkowanie – 45411000 wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych

- 1. Wstęp

- 1.1. Przedmiot

- Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Remont ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody w m. Smyków”.

- 1.2. Zakres robót objętych ST

- - Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- - Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania

- powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze".

- - Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3. 1.1.

- - Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70 /B-10100p. 3.3.2.

- 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i

- poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

- 2. Materiały

- 2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów,

- Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

- Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B- 14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.

- 2.2. Woda

- Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

- 2.3. Piasek

- Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności:

- - nie zawierać domieszek organicznych,

- - mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- 2.4.1. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -

- średnioziarnisty odmiany 2.

- 2.4.2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

- 2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- • Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".

- • Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.

- • Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- • Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

- • Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B- 19701; 1997 „Cementy

- powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

- • Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

- otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

- 3. Sprzęt.

- 3.1. Ogólne wymagania

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3

- 3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych

- Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- - mieszarki do zapraw,

- - agregatu tynkarskiego,

- - betoniarki wolnospadowej,

- - pompy do zapraw,

- - przenośnych zbiorników na wodę.

- 4. Transport

- 4.1. Ogólne wymagania

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

- 4.2. Transport materiałów

- - Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno

- suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno

- suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- - Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- - Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

- 5. Wykonanie robót

- 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

- Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

- 5.2. Warunki przystąpienia do robót

- - Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,

- roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

- - Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

- - Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek

- poniżej 0°C.

- - W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".

- - Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem

- dłuższym niż dwie godziny dziennie.

- - W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1

- tygodnia, zwilżane wodą.

- 5.3. Przygotowanie podłoża

- 5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

- 5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- - W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości

- 5-10 mm.

- - Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji

- tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.

- - Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

- 5.4. Wykonywanie tynków zwykłych

- 5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p. 3.3.1.

- 5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno - i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- 5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.

- 5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.

- 5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.

- 5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

- 5.4.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.

- 6. Kontrola jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.

- 6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

- Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

- 6.2. Badania w czasie robót

- 6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".

- 6.2.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

- 6.3. Badania w czasie odbioru robót

- Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny

- umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

- - zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- - prawidłowości przygotowania podłoży,

- - mrozoodporności tynków zewnętrznych,

- - przyczepności tynków do podłoża,

- - grubości tynku,

- - wyglądu powierzchni tynku,

- - prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

- 7. Obmiar robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.

- 7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

- Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.

- Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

- Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

- 8. Odbiór robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8.

- Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

- Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie

- pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.

- Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku

- należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- - tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej

- kategorii,

- - w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.

- 8.1. Odbiór tynków

- 8.1.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z

- dokumentacją projektową.

- 8.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.

- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- - pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,

- - poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między

- przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).

- 8.1.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

- - wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z

- podłoża, pilśni itp.,

- - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

- 8.1.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:

- - ocenę wyników badań,

- - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- - stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

- 9. Przepisy związane

- 9.1. Normy

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- PN-B-30020:1999 Wapno.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie

- systemami zapewnienia jakości.

- 9.2. Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

- Spis treści

- Kod CPV 45442100-8 – Roboty malarskie................................................................................................................. 2

- 1. Wstęp....................................................................................................................................................................... 2

- 1.1. Przedmiot.......................................................................................................................................................... 2

- 1.2. Zakres robót objętych ST ................................................................................................................................. 2

- 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót................................................................................................................. 2

- 1.4. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych.................................................................................. 2

- 2. Materiały....................................................................................................................................................................... 3

- 2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów................................................................................... 3

- 2.2. Rodzaje materiałów .......................................................................................................................................... 3

- 2.3. Sprzęt................................................................................................................................................................ 4

- 3. Transport ...................................................................................................................................................................... 5

- 3.1. Transport i składowanie materiałów:................................................................................................................ 5

- 4. Wykonanie robót .......................................................................................................................................................... 5

- 4.1. Ogólne zasady wykonywania robót.................................................................................................................. 5

- 4.2. Warunki przystąpienia do robót ....................................................................................................................... 5

- 4.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie............................................................................................... 5

- 4.4. Warunki prowadzenia robót malarskich........................................................................................................... 7

- 4.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich....................................................................................................... 7

- 5. Kontrola jakości robót .................................................................................................................................................. 8

- 5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ............................................................................................................... 8

- 5.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich ......................................................................................... 9

- 5.3. Badania w czasie robót ................................................................................................................................... 10

- 5.4. Badania w czasie odbioru robót...................................................................................................................... 10

- 6. Obmiar robót .............................................................................................................................................................. 11

- 6.1. Ogólne zasady obmiaru robót......................................................................................................................... 11

- 6.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich ............................................................................................. 11

- 6.3. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich .................................................. 12

- 7. Odbiór robót ............................................................................................................................................................... 12

- 7.1. Ogólne zasady odbioru robót.......................................................................................................................... 12

- 7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu......................................................................................... 12

- 7.3. Odbiór częściowy ........................................................................................................................................... 12

- 7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)......................................................................................................................... 12

- 7.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji .............................................................................................. 13

- 8. Przepisy związane ...................................................................................................................................................... 14

- 8.1. Normy............................................................................................................................................................. 14

- 8.2. Inne................................................................................................................................................................. 14

- Kod CPV 45442100-8 – Roboty malarskie

- 1. Wstęp

- 1.1. Przedmiot

- Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

- malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych.

- 1.2. Zakres robót objętych ST

- Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania:

- - wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),

- - zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), obiektów budowlanych nie

- narażonych na agresję chemiczną.

- Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

- Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

- 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i

- poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

- 1.4. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych

- Dokumentację robót malarskich stanowią:

- - projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie

- szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

- - projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie

- szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

- budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

- dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

- funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- - dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące

- bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

- - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów

- budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- - protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

- - dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi

- zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

- Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać:

- - wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do

- napraw,

- - specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie dokumenty

- odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- - sposoby wykonania powłok malarskich,

- - kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,

- - wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,

- - warunki użytkowania powłok malarskich.

- 2. Materiały

- 2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów.

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2

- Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

- - oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską

- wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa

- członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

- - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu

- umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez

- Komisję Europejską, albo

- - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób

- budowlany",

- - termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

- 2.2. Rodzaje materiałów

- 2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:

- • farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- • farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C- 81901:2002,

- • emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- • farby na spoiwach:

- - żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,

- - żywicznych rozcieńczalnych wodą,

- - mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą,

- - mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

- • lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- • lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

- • środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

- 2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych.

- Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:

- • farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- • farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- • emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające

- wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- • farby na spoiwach:

- - rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,

- - mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą

- - mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- • farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

- • farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat

- technicznych,

- • środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

- 2.2.3. Materiały pomocnicze

- Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

- - rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki

- przygotowane fabrycznie,

- - środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,

- - środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

- - kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

- Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

- 2.2.4. Woda

- Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".

- Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

- 2.3. Sprzęt.

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 3.

- Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

- - szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,

- - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- - pędzle i wałki,

- - mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,

- - agregaty malarskie ze sprężarkami,

- - drabiny i rusztowania.

- 3. Transport

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4

- 3.1. Transport i składowanie materiałów:

- Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

- Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać

- samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

- Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed

- opadami i minusowymi temperaturami.

- Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89 /C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

- 4. Wykonanie robót

- 4.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

- Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5.

- 4.2. Warunki przystąpienia do robót

- Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.

- Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

- • całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

- • wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,

- • ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

- • całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.

- Drugie malowanie można wykonywać po:

- • wykonaniu tzw. białego montażu,

- • ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew

- przyściennych i cokołów,

- • oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

- 4.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

- 4.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia

- Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.

- Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.

- Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.

- Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania

- 1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą - 4

- 2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych - 3

- 3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci

- suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej - 6

- 4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych - 4

- Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.

- 4.3.2. Beton

- Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne elementy

- metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.

- Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.

- 4.3.3. Tynki zwykłe

- 1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków

- powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków

- powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

- 2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.

- 3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych wcześniej

- 4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

- 4.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

- 4.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

- 4.4. Warunki prowadzenia robót malarskich

- 4.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich.

- Roboty malarskie powinny być prowadzone:

- - przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),

- - w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

- - w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

- W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.

- Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników

- powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.

- Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

- 4.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych

- Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.

- Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, sposób przygotowania farby do malowania, sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, czas między nakładaniem kolejnych warstw, zalecenia odnośnie

- mycia narzędzi, zalecenia w zakresie bhp.

- 4.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

- Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

- 4.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich

- 4.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych.

- Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

- - niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,

- - aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

- - jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową

- - bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

- - bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

- - bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

- Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

- 4.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą

- Powłoki te powinny być:

- - odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- - bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,

- - zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.

- Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

- Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

- - spękań,

- - łuszczenia się powłok,

- - odstawania powłok od podłoża.

- 4.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych.

- Powłoki z farb mineralnych powinny:

- - równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,

- - nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,

- - nie mieć śladów pędzla,

- - w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących),

- - nie mieć przykrego zapachu.

- Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

- - na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,

- - chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,

- - odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,

- - ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

- 4.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych.

- Powłoka z lakierów powinna:

- a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową

- b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,

- c) dobrze przylegać do podłoża,

- d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,

- e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

- 5. Kontrola jakości robót

- 5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6.

- 5.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

- Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

- 5.2.1. Badania podłoży pod malowanie

- Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:

- • dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- • dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

- Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.

- Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

- • murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z

- normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,

- • podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw i

- uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,

- • tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań

- normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych,

- wilgotność tynku,

- • podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia,

- • płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i

- uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,

- • elementów metalowych - czystość powierzchni.

- Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

- Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub

- sztucznym.

- Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.

- Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.

- Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli,

- wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

- 5.2.2. Badania materiałów

- Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

- - czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

- zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

- - terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

- - wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

- Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.

- Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

- a) w przypadku farb ciekłych:

- • skoagulowane spoiwo,

- • nieroztarte pigmenty,

- • grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

- • kożuch,

- • ślady pleśni,

- • trwały, nie dający się wymieszać osad,

- • nadmierne, utrzymujące się spienienie,

- • obce wtrącenia,

- • zapach gnilny,

- b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- • ślady pleśni,

- • zbrylenie,

- • obce wtrącenia,

- • zapach gnilny.

- 5.3. Badania w czasie robót

- Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

- 5.4. Badania w czasie odbioru robót

- Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące

- wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

- - zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- - prawidłowości przygotowania podłoży,

- - jakości powłok malarskich.

- Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i

- w trakcie ich wykonywania.

- Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.

- Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej

- powietrza nie przekraczającej 65%.

- Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

- • sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

- • sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

- • sprawdzenie odporności na wycieranie,

- • sprawdzenie przyczepności powłoki,

- • sprawdzenie odporności na zmywanie.

- Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

- a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5

- m,

- b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

- c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub

- bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na

- szmatce nie wystąpiły ślady farby,

- d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

- • na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o

- boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność

- powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,

- • na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,

- e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

- Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole

- podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

- 6. Obmiar robót

- 6.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.

- 6.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

- Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z

- obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.

- Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.

- Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu.

- Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach

- kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.

- Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta).

- Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu.

- 6.3. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

- W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub rozdz. 14KNNR 2.

- 7. Odbiór robót

- 7.1. Ogólne zasady odbioru robót.

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8.

- 7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór

- podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.

- W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy

- porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3.

- Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.

- Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.

- Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

- 7.3. Odbiór częściowy

- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

- Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

- 7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

- Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

- Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów,

- wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

- Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- - szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- - dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

- - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów

- budowlanych,

- - protokoły odbioru podłoży,

- - protokoły odbiorów częściowych,

- - instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

- - wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

- W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z

- wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny

- wizualnej.

- Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę

- dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

- Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- - jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,

- - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- - w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

- W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół

- powinien zawierać:

- - ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- - ocenę wyników badań,

- - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.

- Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

- 7.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

- Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

- Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z

- uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)".

- Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

- Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.

- 8. Przepisy związane

- 8.1. Normy

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i

- sufity. Klasyfikacja.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

- kopolimeryzowane styrenowe.

- PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności

- wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

- 8.2. Inne

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.

- - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.

- Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Spis treści

- Kod CPV 45430000 – Pokrywanie podłóg i ścian – Układanie płytek ceramicznych .................................2

- 1. Wstęp................................................................................................................................................................................................2

- 1.1. Przedmiot ............................................................................................................................................................................2

- 1.2. Zakres robót objętych ST....................................................................................................................................................2

- 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót ...................................................................................................................................2

- 1.4. Określenia podstawowe.......................................................................................................................................................2

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ...................................................................................................................................2

- 1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych.....................................................................................................2

- 2. MATERIAŁY ..................................................................................................................................................................................3

- 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania .....................................................................3

- 2.2. Rodzaje materiałów.............................................................................................................................................................4

- 3. Sprzęt i narzędzia .............................................................................................................................................................................4

- 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ................................................................................................................................4

- 3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin..................................................................................................4

- 4. Transport ..........................................................................................................................................................................................5

- 4.1. Transport i składowanie materiałów ...................................................................................................................................5

- 5. Wykonanie robót ..............................................................................................................................................................................5

- 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano........................................................................................................................5

- 5.2. Warunki przystąpienia do robót ..........................................................................................................................................5

- 5.3. Wykonanie wykładziny.......................................................................................................................................................5

- 5.4. Wykonanie okładzin............................................................................................................................................................7

- 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ....................................................................................................................................................9

- 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót..................................................................................................................................9

- 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ..............................................................................................................................9

- 6.3. Badania w czasie robót......................................................................................................................................................10

- 6.4. Badania w czasie odbioru robót ........................................................................................................................................10

- 6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin..............................................................................11

- 7. Obmiar robót ..................................................................................................................................................................................11

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. ..........................................................................................................................................11

- 7.2. Zasady obmiarowania .......................................................................................................................................................11

- 8. ODBIÓR ROBÓT ..........................................................................................................................................................................12

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót. ...........................................................................................................................................12

- 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ...........................................................................................................12

- 8.3. Odbiór częściowy..............................................................................................................................................................12

- 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) ...........................................................................................................................................12

- 8.5. Odbiór pogwarancyjny......................................................................................................................................................13

- 9. PRZEPISY ZWIĄZANE................................................................................................................................................................13

- 9.1. Normy ...............................................................................................................................................................................13

- 9.2. Inne dokumenty i instrukcje..............................................................................................................................................15

- Kod CPV 45430000 – Pokrywanie podłóg i ścian – Układanie płytek ceramicznych

- 1. Wstęp

- 1.1. Przedmiot

- Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i

- okładzinowych z płytek ceramicznych na stacji uzdatniania wody w m. Smyków.

- 1.2. Zakres robót objętych ST

- Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

- - pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,

- - pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów.

- Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

- Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory.

- Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

- posadzki zewnętrzne

- -podest wejściowy - płytki gresowe, mrozoodpome, szorstkie, w kolorze czerwonym, ryflowane przy krawędzi podestu.

- wewnętrzne tynki i okładziny

- -wewnętrzne ściany wszystkich pomieszczeń do wysokości 2m należy obłożyć płytkami ceramicznymi.

- 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i

- poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

- 1.4. Określenia podstawowe

- Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i

- poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

- 1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych

- Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:

- - projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. W sprawie

- szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

- - projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje),

- - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- - dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- - aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

- jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. Z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

- - protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych,

- - dokumentacja powykonawcza.

- Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzględniać:

- - materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,

- - lokalizację i warunki użytkowania,

- - rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny.

- W projekcie powinny być zawarte:

- - wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do

- napraw,

- - specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie dokumenty

- odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- - sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu wykończenia,

- - kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,

- - wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny,

- - zasady konserwacji wykładziny i okładziny.

- Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót.

- 2. MATERIAŁY

- 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2

- Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć:

- - Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- - Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- - Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- - Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

- - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

- Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

- Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.

- 2.2. Rodzaje materiałów

- 2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

- 2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne

- Płytki powinny odpowiadać następującym normom:

- - PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. Grupa B I.

- - PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%. Grupa B IIa.

- - PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E≤10%. Grupa B IIb.

- - PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.

- Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.

- 2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania

- Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

- 2.2.4. Materiały pomocnicze

- Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

- - listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

- - środki ochrony płytek i spoin,

- - środki do usuwania zanieczyszczeń,

- - środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

- Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

- 2.2.5. Woda

- Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

- 3. Sprzęt i narzędzia

- 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"pkt 3.

- 3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

- Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

- - szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

- - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- - narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

- - pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejących,

- - łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- - poziomnice,

- - mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,

- - pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- - gąbki do mycia i czyszczenia,

- - wkładki (krzyżyki) dystansowe.

- 4. Transport

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4

- 4.1. Transport i składowanie materiałów

- Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

- 5. Wykonanie robót

- 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano

- Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5

- 5.2. Warunki przystąpienia do robót

- 1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:

- - wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,

- - roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie

- dotyczy to instalacji podpodłogowych),

- - wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

- 2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji

- budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.

- 3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i temperatura ta

- powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

- 4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i

- przewiewem.

- 5.3. Wykonanie wykładziny

- 5.3.1. Podłoża pod wykładziny

- Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.

- Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.

- Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

- Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:

- - podkłady związane z podłożem - 25 mm

- - podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- - podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

- Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych

- wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.

- Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania

- dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.

- Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

- 5.3.2. Wykonanie wykładzin

- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

- Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:

- 50x50mm - 3 mm

- 100x100mm - 4 mm

- 150x150mm - 6 mm

- 200x200mm - 6 mm

- 250x250mm - 8 mm

- 300x300mm - 10mm

- 400x400mm - 12mm

- Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

- Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

- - do 100 mm - około 2 mm

- - od 100 do 200 mm - około 3 mm

- - od 200 do 600 mm - około 4 mm

- - powyżej 600 mm - około 5-20 mm.

- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

- W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

- Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

- W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.

- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

- Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.

- Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

- 5.4. Wykonanie okładzin

- 5.4.1. Podłoża pod okładzinę

- Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:

- - ściany betonowe

- - otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych

- - płyty gipsowo kartonowe.

- Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.

- Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.

- Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia

- nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.

- W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

- W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta).

- W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

- - powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,

- - odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o

- długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,

- - odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,

- - odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

- Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

- 5.4.2. Wykonanie okładzin

- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

- Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.

- Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

- Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się powierzchnię zębatą

- krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą

- powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.

- Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.

- Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.

- Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

- Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.

- Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.

- Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.

- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

- W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

- Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

- W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.

- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą

- gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

- Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu

- wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.

- Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.

- Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

- Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być

- powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.

- 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6.

- 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.

- Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.

- Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

- Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

- - sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania

- ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

- - sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-

- metrową łatę,

- - sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;

- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm

- - sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości

- - sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

- Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

- 6.3. Badania w czasie robót

- Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających".

- 6.4. Badania w czasie odbioru robót

- Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących

- wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:

- - zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- - prawidłowości przygotowania podłoży,

- - jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,

- - prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

- Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w

- trakcie ich wykonywania.

- Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:

- - sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i

- porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,

- - sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych

- kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

- - sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla

- spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i

- dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

- - sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym

- narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,

- - sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej

- powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm

- - grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

- Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w

- dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

- 6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin

- 6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:

- - cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla

- których różnorodność barw jest zamierzona),

- - cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim

- opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

- - grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

- - dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,

- - spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,

- - dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej

- długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

- - szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,

- - listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

- 6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:

- - cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których

- różnorodność barw jest zamierzona),

- - cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim

- opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

- - grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

- - dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na dł. 2 m,

- - odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,

- - spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania

- - dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,

- - elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

- 7. Obmiar robót

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.

- 7.2. Zasady obmiarowania

- Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.

- W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu

- faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

- 8. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8.

- 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór

- podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.

- W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych.

- Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne

- zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

- 8.3. Odbiór częściowy

- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

- Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.

- 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

- Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i

- zgodności z dokumentacją projektową.

- Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.

- Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót

- obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- - projekt budowlany,

- - projekty wykonawcze

- - dokumentację powykonawczą

- - szczegółowe specyfikacje techniczne,

- - dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

- - aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

- - protokóły odbioru podłoże,

- - protokóły odbiorów częściowych,

- - instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

- - wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

- W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie

- wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.

- Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i

- dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

- Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- - jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,

- - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny

- zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości

- wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.

- - w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie

- wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

- W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół

- powinien zawierać:

- - ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- - ocenę wyników badań,

- - wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

- - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

- Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

- 8.5. Odbiór pogwarancyjny

- Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena

- wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

- Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad

- opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

- Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

- Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w

- wykonanych wykładzinach i okładzinach.

- 9. PRZEPISY ZWIĄZANE

- 9.1. Normy

- PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

- PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej E>10%. Grupa B III.

- PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3 %. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6 %. Grupa B II a.

- PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10 %. Grupa B II b.

- PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I.

- PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A IIa. Cz. 1.

- PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2.

- PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A IIb. Cz. 1.

- PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.

- PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.

- PN-EN ISO10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości

- względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych..

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. PN-EN ISO 10545-

- 9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty

- ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate

- płytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.

- PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.

- PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do

- spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.

- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

- Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- 9.2. Inne dokumenty i instrukcje

- - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7),

- wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.

- - Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- - Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- - Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.

- - Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.

- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.

- Spis treści

- Wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej ............................................................................................................................... 2

- 1. Wstęp............................................................................................................................................................................ 2

- 1.1. Przedmiot.......................................................................................................................................................... 2

- 1.2. Zakres robót objętych ST ................................................................................................................................. 2

- 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót................................................................................................................. 2

- 2. Stolarka......................................................................................................................................................................... 2

- 2.1. Materiały........................................................................................................................................................... 2

- 2.2. Transport........................................................................................................................................................... 2

- 2.3. Warunki montażu ............................................................................................................................................. 2

- 2.4. Warunki odbioru............................................................................................................................................... 2

- 3. Podokienniki z płyt....................................................................................................................................................... 3

- 4. Osadzenie stolarki drzwiowej....................................................................................................................................... 3

- 5. Transport wyrobów stolarskich .................................................................................................................................... 3

- 6. Materiały....................................................................................................................................................................... 3

- 6.1. Warunki montażu ............................................................................................................................................. 3

- 6.2. Warunki odbioru............................................................................................................................................... 3

- 7. Elementy kowalsko - ślusarskie ................................................................................................................................... 4

- 7.1. Materiały........................................................................................................................................................... 4

- 7.2. Sprzęt do wykonania robót............................................................................................................................... 4

- 7.3. Transport........................................................................................................................................................... 4

- 8. Rodzaje elementów ślusarsko – kowalskich ................................................................................................................ 4

- 8.1. Pochwyty stalowe ............................................................................................................................................. 4

- 8.2. Balustrady proste z pochwytem stalowym ....................................................................................................... 4

- 9. Odbiór robót ślusarsko-kowalskich.............................................................................................................................. 4

- 9.1. Badania elementów ślusarsko-kowalskich przed wbudowaniem..................................................................... 4

- 9.2. Badania elementów ślusarsko-kowalskich po wbudowaniu i wykończeniu .................................................... 5

- 9.3. Odbiór ostateczny robót.................................................................................................................................... 5

- Wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej

- 1. Wstęp

- 1.1. Przedmiot

- Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót związanych z wstawieniem stolarki.

- 1.2. Zakres robót objętych ST

- Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

- - wstawienie stolarki okiennej,

- - wstawienie stolarki drzwiowej.

- 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i

- poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

- 2. Stolarka

- 2.1. Materiały

- Stolarkę okienną należy dobierać ściśle według Specyfikacji Materiałowej.

- 2.2. Transport

- Środki transportu powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.

- 2.3. Warunki montażu

- Sprawdzić wymiary okien i otworu okiennego, luz między otworem okiennym a ościeżnicą powinien wynosić:

- - na szerokości otworu 2-6 cm

- - na wysokości otworu 5 - 9 cm

- - ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów

- - zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w zależności od zaleceń producenta

- - szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową

- - zamocować parapety

- - wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne

- - wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające - pozostawić odkryte.

- Wykonawca powinien dokonać montażu okien zgodnie z szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.

- 2.4. Warunki odbioru

- - Odbioru wbudowania oklein, dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stale;

- - Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży;

- - Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą;

- Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały:

- Obróbki blacharskie, jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń; Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć.

- W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika

- 3. Podokienniki z płyt

- Podokienniki montujemy po montażu okien. Można je mocować na piankę montażową, zwracając uwagę na

- prawidłowe wypoziomowanie. Miejsca przecięć obrobić elementami przewidzianymi do stosowania w danym systemie.

- 4. Osadzenie stolarki drzwiowej

- 5. Transport wyrobów stolarskich

- Środki transportu powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.

- 6. Materiały

- Stolarkę drzwiową należy dobierać ściśle według Specyfikacji Materiałowej.

- 6.1. Warunki montażu

- Sprawdzić wymiary drzwi i otworu drzwiowego, luz między otworem drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić:

- - na szerokości otworu 2 + 6 cm

- - na wysokości otworu 5 + 9 cm

- - ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów

- - zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w zależności od zaleceń producenta

- - szczeliny między ramą a murem wypełnić pianka poliuretanową

- - wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne

- - wykonać obróbki blacharskie

- Wykonawca powinien dokonać montażu stolarki drzwiowej zgodnie ze szczegółową, instrukcją, wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.

- 6.2. Warunki odbioru

- Odbioru wbudowania drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe.

- Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży.

- Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą.

- Odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m ościeżnic, nie więcej niż 3 mm na całą

- ościeżnicę

- Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogą być większe niż 3 mm;

- Zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów;

- Otwarte skrzydło drzwiowe nie może się same zamykać;

- Szczelność drzwi sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru

- pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu drzwi pasek nie daje się wyciągnąć, drzwi uznaje się za szczelne;

- Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały;

- Przedmiotem reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, szyb, uszczelek i okuć.

- 7. Elementy kowalsko - ślusarskie

- 7.1. Materiały

- Materiały użyte do wykonywania robót ślusarsko - kowalskich powinny być zgodne ze Specyfikacją Materiałową.

- 7.2. Sprzęt do wykonania robót

- Do wykonania robót należy używać między innymi: spawarki, wiertarki, młotki, szlifierki kątowe.

- 7.3. Transport

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na

- jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać

- prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inżyniera, w terminie

- przewidzianym umową.

- Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w

- odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

- Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

- drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- 8. Rodzaje elementów ślusarsko – kowalskich

- 8.1. Pochwyty stalowe

- Do przykręcania pochwytów stosować kołki rozporowe o średnicy 10 mm odpowiedniej długości aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu pochwytów podczas eksploatacji obiektu. Montaż należy przeprowadzić w taki sposób aby nie wystąpiły żadne uszkodzenia mechaniczne pochwytu.

- 8.2. Balustrady proste z pochwytem stalowym

- Do przykręcania balustrad stosować kołki rozporowe o średnicy 12 mm odpowiedniej długości aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na wypoziomowanie balustrad oraz prawidłowe ich ustawienie w pionie. Montaż należy przeprowadzić w taki sposób aby nie wystąpiły żadne uszkodzenia mechaniczne balustrady.

- 9. Odbiór robót ślusarsko-kowalskich

- 9.1. Badania elementów ślusarsko-kowalskich przed wbudowaniem

- Przy odbiorze elementów ślusarsko - kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy:

- - wymiary elementów i ich części składowych wymiary gotowego elementu i jego kształt

- - prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów, śrub, itp.) oraz rozstaw

- otworów na nity i śruby, średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych wielkość luzów między

- ruchomymi elementami składowymi

- - dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu,

- zaoliwień i innych zanieczyszczeń zabezpieczenie wyrobu przed korozją zgodność z dokumentacją techniczną

- 9.2. Badania elementów ślusarsko-kowalskich po wbudowaniu i wykończeniu

- Przy odbiorze elementów ślusarsko - kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone: prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających zgodność wbudowanego elementu z projektem inne, których komisja odbiorowa uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

- 9.3. Odbiór ostateczny robót

- Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty ślusarsko - kowalskie należy uznać za zgodne z dokumentacją techniczną.

- W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzań da wynik ujemny, należy albo całość robót albo tylko ich część uznać za

- niezgodną z warunkami technicznymi (Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - montażowych. Arkady 1990r)

- W razie uznania całości lub części robót za niezgodną z wymaganiami technicznymi, komisja przeprowadzająca

- odbiór robót powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też należy dokonać poprawek w celu doprowadzenia robót do zgodności z ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- Montaż konstrukcji stalowych

- Spis treści

- 1. Wstęp....................................................................................................................................................................... 3

- 1.1. Przedmiot.............................................................................................................................................................. 3

- 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji............................................................................................................................ 3

- 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją ..................................................................................................................... 3

- 1.4. Określenia podstawowe........................................................................................................................................ 3

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót..................................................................................................................... 3

- 2. MATERIAŁY .............................................................................................................................................................. 4

- 2.1. Akceptowanie użytych materiałów....................................................................................................................... 4

- 2.2. Stal konstrukcyjna ................................................................................................................................................ 4

- 2.3. Tryb postępowania przy dostawach stali.............................................................................................................. 4

- 3. SPRZĘT........................................................................................................................................................................ 4

- 4. TRANSPORT............................................................................................................................................................... 5

- 5. WYKONANIE ROBÓT............................................................................................................................................... 5

- 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................................................ 5

- 7. OBMIAR ROBÓT........................................................................................................................................................ 6

- 8. ODBIÓR ROBÓT........................................................................................................................................................ 6

- 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI......................................................................................................................................... 6

- 10. PRZEPISY ZWIĄZANE.............................................................................................................................................. 6

- 1. Wstęp

- 1.1. Przedmiot

- Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i montażu konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji projektu remontu ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Kłodkowo.

- 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

- Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

- 1.3. Zakres robót objęych Specyfikacją

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie n/w konstrukcji stalowych:

- • konstrukcji wsporczych rurociągów

- • oraz wszystkich innych nie wymienionych wyżej jakie występują przy realizacji umowy.

- 1.4. Określenia podstawowe

- Aprobata Techniczna - obowiązująca na wszystkie materiały produkcji krajowej i importowane wbudowywane na trwałe do konstrukcji.

- Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i

- Przemysłu Materiałów Budowlanych jednostką upoważnioną do ich wydawania są Instytuty Badawcze.

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami

- wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych oraz określeniami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne"

- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. "Wymagania ogólne".

- Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inżyniera. Przed

- przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania własnym kosztem i staraniem oraz

- przedstawienia do akceptacji Inżyniera n/w dokumentacji wykonawczej:

- > rysunki warsztatowe konstrukcji opracowane na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz podziałem na elementy

- wysyłkowe do transportu i montażu. Wymiary liniowe w tych rysunkach winny być ustalone z dokładnością do 1 mm.

- > projekt technologii spawania zawierający :

- - metodę spawania, sprzęt i materiały,

- - kolejność wykonania spoin, przy której występują najmniejsze odkształcenia i naprężenia spawalnicze,

- - pozycje łączonych elementów przy spawaniu,

- - sposób prostowania elementów po spawaniu,

- - rodzaje obróbki spoin,

- - metody kontroli i badań.

- > projekt organizacji budowy uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt przewidziany do zastosowania

- przez Wykonawcę i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy należy projekt transportu, technologii montażu

- oraz projekty rusztowań i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantować

- całkowite bezpieczeństwo ludzi i montowanej konstrukcji,

- > projekt technologii zabezpieczeń antykorozyjnych.

- 2. MATERIAŁY

- 2.1. Akceptowanie użytych materiałów

- Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Aprobaty Techniczne.

- 2.2. Stal konstrukcyjna

- Do wytwarzania konstrukcji stalowych należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inżyniera jeśli posiadają:

- > aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie

- > Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN

- > Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzona do zbioru norm polskich

- > Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania

- 2.3. Tryb postępowania przy dostawach stali

- Stal dostarczana na budowę powinna:

- > spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:

- - dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999

- - dla blach żeberkowych wg PN-73/H-92127

- - dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003

- - dla kątowników równoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000

- - dla ceowników, wg PN-73/H-93460.03

- Łączniki i materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

- > dla nakrętek do śrub PN-EN 1515-1:2002,

- > dla elektrod wg PN-EN 757:2000

- Wykonawca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy.

- 3. SPRZĘT

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne".

- Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu obowiązani są do przedstawienia

- Inżynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. Transport

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne".

- 4. TRANSPORT

- Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć.

- Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

- Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być elementy styków montażowych.

- Ze względu na możliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy nakładkowe czy blachy stanowiące połączenia muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub montażowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy powinny być przewożone w zamkniętych pojemnikach. Dźwigary powinny być transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach transportu i montażu konstrukcji. W pewnych przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji jeśli będą odpowiednio zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. Inżynier w razie potrzeby może żądać wykonania odpowiednich obliczeń. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu.

- 5. WYKONANIE ROBÓT

- Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne".

- Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie placu składowego dla konstrukcji i takie składowanie, aby zapewnić:

- > jej stateczność i nieodkształcalność,

- > dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,

- > dobrą widoczność oznakowania elementów składowych,

- > zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp.

- Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie

- Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu montażu. Spawane styki montażowe mogą być wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności oraz osłonięcia od wiatrów.

- Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni, gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po ukończeniu montażu powłokę antykorozyjną należy dokończyć zgodnie z projektem.

- 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST- 00.00 „Wymagania ogólne"

- Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera.

- 7. OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne".

- Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.

- 8. ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".

- Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera.

- Odbiorowi podlega:

- > sprawdzenie aprobat technicznych dla całości konstrukcji,

- > poprawność montażu,

- > poprawność wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych.

- 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST 00.00. „Wymagania ogólne". Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano - montażowych.

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN EN 10163 – 1:1999 STAL. POWIERZCHNIA BLACH GRUBYCH I UNIWERSALNYCH ORAZ KSZTAŁTOWNIKÓW

- WALCOWANYCH NA GORĄCO. WYMAGANIA OGÓLNE

- PN-EN -10016 - WALCÓWKA ZE STALI NIESTOPOWEJ DO CIĄGNIENIA I/LUB WALCOWANIA NA ZIMNO.

- 2:1999/AP1:2003 WYMAGANIA DLA WALCÓWKI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

- PN-EN 10056-1:2000 KĄTOWNIKI RÓWNORAMIENNE I NIERÓWNORAMIENNE ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ. WYMIARY

- PN-89/S-10050 OBIEKTY MOSTOWE. KONSTRUKCJE STALOWE. WYMAGANIA I BADANIA

- PN-61/M-82331 ŚRUBY PASOWANE ZE ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

- PN-EN 757:2000 MATERIAŁY DODATKOWE DO SPAWANIA. ELEKTRODY OTULONE DO RĘCZNEGO SPAWANIA

- ŁUKOWEGO STALI O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI. OZNACZENIE

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- SIECI WODOCIĄGOWE

- KOD CPV 45231300-8

- Spis treści

- Kod CPV 45231300-8 – Roboty montażowe sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych......................................................3

- 1. Wstęp......................................................................................................................................................................................3

- 1.1. Przedmiot ............................................................................................................................................................................3

- 1.2. Zakres robót objętych ST....................................................................................................................................................3

- 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót ...................................................................................................................................3

- 1.4. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych...........................................................................................3

- 2. Materiały ..........................................................................................................................................................................................4

- 2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów......................................................................................................4

- 2.2. Rodzaje materiałów.............................................................................................................................................................5

- 3. Sprzęt ...............................................................................................................................................................................................5

- 4. Wymagania dotyczące transportu.....................................................................................................................................................6

- 4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych ..............................................................................................6

- 4.2. Składowanie rur i kształtek z tworzyw sztucznych w wiązkach lub luzem ........................................................................6

- 5. Wymagania dotyczące wykonania robót..........................................................................................................................................6

- 5.1. Warunki przystąpienia do robót ..........................................................................................................................................6

- 5.2. Montaż rurociągów .............................................................................................................................................................7

- 5.3. Połączenia rur i kształtek z PE ............................................................................................................................................7

- 5.4. Połączenia rur i kształtek z żeliwa ......................................................................................................................................8

- 5.5. Uzbrojenie sieci wodociągowej...........................................................................................................................................8

- 6. Kontrola jakości robót ......................................................................................................................................................................8

- 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót..................................................................................................................................8

- 6.2. Kontrola wykonania sieci wodociągowej............................................................................................................................9

- 7. Obmiar robót ..................................................................................................................................................................................11

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. ..........................................................................................................................................11

- 7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót ......................................................................................................................................11

- 8. Odbiór robót ...................................................................................................................................................................................12

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót. ...........................................................................................................................................12

- 8.2. Odbiór techniczny częściowy............................................................................................................................................12

- 8.3. Odbiór techniczny końcowy..............................................................................................................................................13

- 9. Przepisy związane ..........................................................................................................................................................................13

- 9.1. Ustawy ..............................................................................................................................................................................13

- 9.2. Rozporządzenia .................................................................................................................................................................14

- 9.3. Normy ...............................................................................................................................................................................14

- 9.4. Inne dokumenty.................................................................................................................................................................16

- SUW w m. Kłodkowo Specyfikacja techniczna ST-07

- - 3 -

- Kod CPV 45231300-8 – Roboty montażowe sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych

- 1. Wstęp

- 1.1. Przedmiot

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru sieci wodociągowych przeznaczonych do przesyłania wody między obiektami na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Smyków.

- 1.2.Zakres robót objętych ST

- Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy

- montażu sieci wodociągowych, przewodów wodociągowych tranzytowych, magistralnych,

- rozdzielczych, przyłączy (połączeń), ich uzbrojenia i armatury, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

- Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowych wymienionych wyżej są: wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.

- Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociągowych oraz ich inwentaryzację powykonawczą.

- Zakres prac związanych z wykonaniem następujących przewodów wodociągowych:

- • wody nieuzdatnionej ze studni głębinowych do budynku SUW – PE100 SDR17 PN10 Dz90mm,

- • zasilającego rozdzielczą sieć wodociągową (przyłącze) z zasuwą odcinającą DN 100 mm – PE100

- SDR17 PN10 Dz110mm,

- • montaż zasuwy na rurociągu odprowadzającym wody z samowypływu studni nr 2 wraz z

- ociepleniem rurociągu.

- Na istniejącym przewodzie odprowadzającym wodę z samowypływu należy zdemontować istniejącą zasuwę w obudowie studni oraz zamontować nową zasuwę na przewodzie poza obrysem studni – zasuwa DN 150 mm.

- 1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociągowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w

- ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

- 1.4.Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych

- Dokumentację robót montażowych sieci wodociągowych stanowią:

- - projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

- - projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- - dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

- - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- - protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z

- badań kontrolnych,

- - dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z

- naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

- późniejszymi zmianami).

- Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

- 2. Materiały

- 2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów.

- Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć:

- - oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub

- - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu

- oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".

- 2.2.Rodzaje materiałów

- ZESTAWIENIE PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH

- z SUW do rozdzielczej sieci wodociągowej n akierunek Danków PE100, SDR17 zgrzewanie

- doczołowe

- 2.2.1. Rury i kształtki z polietylenu (PE)

- Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.

- 2.2.2. Uzbrojenie sieci wodociągowej

- Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1÷5: 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

- 2.2.3. Bloki oporowe i podporowe

- Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia producenta rur dotyczące wytrzymałości betonu, sposobu wykonania bloku (beton wylewany bezpośrednio na grunt), pozostawienia złączy w miejscu widocznym.

- 3. Sprzęt

- Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą

- Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

- Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

- Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do

- użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

- wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody.

- 4. Wymagania dotyczące transportu

- 4.1.Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych

- Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:

- - rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m,

- - jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku

- nie powinna przekraczać 1 m,

- - podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części

- środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed

- zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,

- - podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.

- Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do

- +30°C.

- 4.2.Składowanie rur i kształtek z tworzyw sztucznych w wiązkach lub luzem

- Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C.

- Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.

- Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.

- Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami

- drewnianymi.

- Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego

- szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m.

- 5. Wymagania dotyczące wykonania robót

- 5.1.Warunki przystąpienia do robót

- Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy:

- - dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,

- - wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- - obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku

- wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),

- - przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.

- Zaprojektowano rurociągi polietylenowe z rur i kształtek PE100 SDR17 PN10, producent np. Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o. Sztangi łączyć za pomocą kształtek elektrooporowych. Podczas zgrzewania ściśle przestrzegać zaleceń producenta rur i kształtek. Szczegółowe rozwiązania węzłów pokazano na schematach na poszczególnych rysunkach.

- Nad przewodami wodociągowymi (ok. 30 cm) należy ułożyć taśmę znacznikową koloru niebieskiego z wkładką stalową.

- Jako armaturę zastosować zasuwy kołnierzowe krótkie (np. firmy Hawle typu E (DN100, DN150mm – nr kat. 4000) wraz z obudowami teleskopowymi (1,3÷1,8m dla zasuw DN100, DN150mm – nr kat. 9500) i skrzynkami ulicznymi z PEHD. Zasuwy oznaczyć w terenie za pomocą tabliczek informacyjnych zgodnych z normą PN-86/B-09700 umieszczonych na ogrodzeniu lub metalowym słupku.

- Przejścia pod fundamentami i drogami w stalowych rurach osłonowych zabezpieczonych manszetami, z wykorzystaniem płóz dystansowych np. firmy Integra s.j. z Gliwic.

- Przejścia rurociągów pod fundamentami budynku wykonać równocześnie z fundamentowaniem budynku.

- 5.2.Montaż rurociągów

- Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:

- - montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- - montaż odcinków rurociągu w wykopie.

- Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu.

- 5.3.Połączenia rur i kształtek z PE

- Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów.

- Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004.

- 5.3.1. Połączenia zgrzewane

- W połączeniach zgrzewanych stosowane są kształtki zgrzewane elektrooporowo.

- - kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych,

- zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą,

- Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie.

- 5.3.2. Połączenia kołnierzowe

- Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich kształtek

- kołnierzowych (adaptorów czołowych).

- Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza tulei kołnierzowej na końcu rury z PE, a następnie nakłada się na tę rurę kołnierz stalowy zabezpieczony antykorozyjnie. Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz uszczelką musi znaleźć się wewnątrz złącza.

- 5.4. Połączenia rur i kształtek z żeliwa

- 5.4.1. Połączenia rur i kształtek typu standard

- Połączenie typu standard jest połączeniem automatycznym wciskanym na uszczelkę. Szczelność jest zapewniona dzięki ściskaniu pierścienia uszczelniającego z elastomeru, które uzyskuje się podczas łączenia rur (proste wprowadzenie bosego końca rury w kielich).

- 5.4.2. Połączenia kołnierzowe

- Połączenia kołnierzowe są stosowane do łączenia niektórych kształtek (trójniki, króćce kołnierzowokielichowe, króćce bose) z armaturą wyposażoną w kołnierze.

- 5.5. Uzbrojenie sieci wodociągowej

- Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się w studzienkach (komorach) wodociągowych lub bezpośrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura żeliwna. W sieciach wodociągowych z tworzyw sztucznych może mieć zastosowanie także armatura z tworzywa sztucznego.

- Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem zgrzewanym

- elektrooporowo powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1.

- Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

- Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

- Oględziny - powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań niniejszej normy.

- Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień.

- W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy.

- Nad przewodami ułożyć taśmę lokalizacyjną niebieską z wkładką metalową podłączając ją do armatury i innych metalowych elementów.

- 6. Kontrola jakości robót

- 6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne".

- 6.2.Kontrola wykonania sieci wodociągowej

- Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych" pkt 6 „Kontrola i badania przy odbiorze".

- W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę

- szczelności. Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną.

- Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane w normie PN-B 10725:1997. Niezależnie od wymagań określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności należy zachować następujące warunki:

- - ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie albo w szczegółowej specyfikacji technicznej SST,

- - odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów o

- ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,

- - odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi

- przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w kanałach

- zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy,

- - wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,

- - profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia

- odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka,

- - należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia.

- W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących

- warunków:

- - przewód nie możne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1 °C,

- - napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,

- - temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,

- - po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 godzin w celu ustabilizowania,

- - po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom, wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego.

- Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych.

- Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria:

- - zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane,

- - powierzchnia zgrubienia powinna być gładka,

- - rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni

- łączonych elementów,

- - przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury,

- - całkowita szerokość wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać wartości

- określonych przez producenta rur i kształtek.

- Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z

- dokładnością 0,5 mm.

- W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę

- szczelności.

- Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.

- Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przypadkach uzasadnionych

- względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną.

- Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane w normie PN-B 10725:1997. Niezależnie od wymagań określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności należy zachować następujące warunki:

- - ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie albo w szczegółowej specyfikacji technicznej SST,

- - odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów o

- ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,

- - odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi

- przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w kanałach

- zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy,

- - wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,

- - profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia

- odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka,

- - należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia.

- W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących

- warunków:

- - przewód nie możne być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1 °C,

- - napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,

- - temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,

- - po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 godzin w celu ustabilizowania,

- - po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom, wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego.

- 7. Obmiar robót

- 7.1.Ogólne zasady obmiaru robót.

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.

- 7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót

- Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją

- projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

- 7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych

- Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach.

- Jednostkami obmiaru są:

- - wykopy i zasypka - m3 ,

- - umocnienie ścian wykopów - m2 ,

- - wykonanie podłoża - m3 (lub m2 i grubość warstwy w m).

- 7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych

- Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych (w przypadku wyceny robót w oparciu o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na:

- - usytuowanie sieci wodociągowej - w mieście lub poza granicami miasta,

- - rodzaj wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych,

- - głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,

- - poziom wody gruntowej.

- Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi łącznie z kształtkami w metrach według rodzajów rur i średnic. Łuki w rurociągach mierzy się po ich zewnętrznej stronie.

- Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się kompletach.

- W przypadku wyceny robót w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych dokonuje się w zależności od:

- - rodzaju wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych,

- - głębokości posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,

- - poziomu wody gruntowej.

- Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi w metrach według rodzajów rur i średnic.

- Kształtki oblicza się w sztukach z podziałem na średnice.

- Połączenia zgrzewane oblicza się w sztukach z podziałem na średnice zgrzewanych elementów.

- Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się w kompletach.

- 8. Odbiór robót

- 8.1.Ogólne zasady odbioru robót.

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8.

- Badanie przy odbiorze sieci wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociągowych

- 8.1.1. Badania przy odbiorze

- Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót.

- Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i

- odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy.

- Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

- 8.2. Odbiór techniczny częściowy

- Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

- - zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją - dopuszczalne odchylenie w poziomie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych, 0,05 m dla przewodów z żeliwa sferoidalnego. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0,05 m, dla przewodów z żeliwa sferoidalnego ±0,02 m

- - zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów,

- - zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- - zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- - zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- - zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,

- - zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,

- - zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B 10725:1997.

- Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności

- przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i

- deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej.

- Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego -

- częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

- 8.3. Odbiór techniczny końcowy

- Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

- - zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną,

- - zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

- - zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,

- - zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach rurociągów przez ściany.

- Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów

- technicznych częściowych przewodu wodociągowego (załącznik 1), projektem z wprowadzonymi

- zmianami podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego (załącznik 2), na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.

- Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

- Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy

- odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

- - o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości.

- 9. Przepisy związane

- 9.1.Ustawy

- - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

- - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- - Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

- - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn.zm.).

- - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086).

- - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

- 9.2.Rozporządzenia

- - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny

- zgodności wymagań , jakie powinny spełniać natyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie

- zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE(Dz. U. Nr 195, poz.

- 2011).

- - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

- dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa I ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie

- w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego

- zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

- budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- 9.3. Normy

- 1. PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne

- 2. PN-EN 1074-2:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa

- 3. PN-EN 1074-3:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna

- 4. PN-EN 1074-4:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające

- 5. PN-EN 1074-5:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.

- Część 5: Armatura regulująca

- 6. PN-EN 1074-5:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.

- Część 6: Hydranty

- 7. PN-EN 681-1:2002 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek

- złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma

- 8. PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek

- złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne

- 9. PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania

- wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne

- 10. PN-EN 12201-2:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania

- wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury

- 11. PN-EN 12201-3:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania

- wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki

- 12. PN-EN 12201-4:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania

- wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura

- 13. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do -przesyłania

- wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie

- 14. PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

- niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne

- 15. PN-EN 1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

- niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury

- 16. PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

- niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki

- 17. PN-EN 1452-4:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

- niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze

- 18. PN-EN 1452-5:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

- niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie

- 19. PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania

- 20. PN-87/B-01060 - Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

- 21. PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- 22. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- 23. PN-89/M-74091 - Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.

- 24. PN-89/M-74092 - Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.

- 25. PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

- 26. PN-93/C-89218 - Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

- 27. PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych.

- 28. PN-EN 545:2005 – Rury i kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do

- rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań.

- 26. PN-EN 545:2005/AC:2005 (U) - Rury i kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań..

- 9.4.Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL

- - Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE - GAMRAT,

- - PE Instrukcja montażowa Wavin Metalplast-Buk sp. z o.o.

- - Katalog Techniczny- PIPE LIFE.

- - Zestawy polietylenowa – zestawienie produktów Wavin Metalplast-Buk sp. z o.o.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja

- Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Katalog techniczny HAWLE.

- Załącznik 1

- ..........................................., dnia ....................... r.

- PROTOKÓŁ BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

- 1. Identyfikacja instalacji

- Instalacja wodociągowa ........................................................................ realizowana

- w ......................................................... ul. ................................................................

- (nazwa miejscowości)

- zaprojektowana przez ...............................................................................................

- 2. Przedmiot badania

- Badaniem objęto: ......................................................................................................

- ...................................................................................................................................

- (opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty badaniem)

- 3. Skład Komisji

- Poz - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

- 1 Inwestor

- 2 Wykonawca

- 3 Nadzór

- 4 Użytkownik

- 5 Projektant

- 1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych

- 4. Opis badania:

- ..................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................

- 5. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:

- ..................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................

- 6. Komisja stwierdza, że badanie:

- 6.1. zostało przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*

- 6.2. ponieważ wynik badania był negatywny, instalacja powinna zostać przedstawiona do badania

- w terminie do dnia ...........................*

- Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i

- podpisane inne ustalenia Komisji dotyczące przeprowadzonego badania.

- 7. Podpisy członków Komisji

- Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- .................................................................................................................................................

- * niepotrzebne skreślić

- Załącznik 2

- ..........................................., dnia ....................... r.

- PROTOKÓŁ ODBIORU MIĘDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

- 1. Identyfikacja instalacji

- Instalacja wodociągowa ...................................................................... realizowana

- w ......................................................... ul. ................................................................

- (nazwa miejscowości)

- zaprojektowana przez ...............................................................................................

- Projekt zweryfikowany przez .....................................................................................

- 2. Przedmiot i zakres odbioru międzyoperacyjnego

- ...................................................................................................................................

- ...................................................................................................................................

- 3. Skład Komisji

- Poz - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

- 1 Inwestor

- 2 Wykonawca

- 3 Nadzór

- 4 Użytkownik

- 5 Projektant

- 1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych

- 4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:

- ..................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................

- 5. Komisja stwierdza, że roboty poprzedzające wykonanie instalacji i będące przedmiotem odbioru

- międzyoperacyjnego:

- 5.1. zostały zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawioną dokumentacją i w sposób (umożliwiający)*

- (nie umożliwiający)* prawidłowe wykonanie instalacji;

- 5.2. ponieważ wynik odbioru międzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostać

- przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dnia .................................*

- Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i

- podpisane pozostałe ustalenia Komisji.

- 6. Podpisy członków Komisji

- Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- .................................................................................................................................................

- * niepotrzebne skreślić

- Załącznik 3

- ..........................................., dnia ....................... r.

- PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

- 1. Przedmiot odbioru

- Instalacja wodociągowa ...................................................................... realizowana

- w ......................................................... ul. ................................................................

- (nazwa miejscowości)

- zaprojektowana przez ...............................................................................................

- Projekt zweryfikowany przez ....................................................................................

- 2. Zakres odbioru częściowego:

- ..................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................

- (opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty odbiorem częściowym)

- 3. Skład Komisji

- Poz - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

- 1 Inwestor

- 2 Wykonawca

- 3 Nadzór

- 4 Użytkownik

- 5 Projektant

- 1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych

- 4. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:

- a) umowę ..................................................................................................................

- b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy,

- c) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,

- d) ...............................................................................................................................

- e) ...............................................................................................................................

- 5. Komisja stwierdza, że część instalacji będąca przedmiotem odbioru została zrealizowana (zgodnie)* (nie

- zgodnie)* z umową, przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi

- wykonania i odbioru, wobec tego (może)* (nie może)* zostać odebrana.

- 6. (Ustala się, że odebrana część instalacji będzie konserwowana przez)* ......

- 7. ...............................................................................................................................

- Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i

- podpisane pozostałe ustalenia, a tak że uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu

- i zgodności wykonania z umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp.

- 8. Podpisy członków Komisji

- Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- .................................................................................................................................................

- * niepotrzebne skreślić

- Załącznik 4

- ..........................................., dnia ....................... r.

- PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KOŃCOWEGO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

- 1. Przedmiot odbioru

- Instalacja wodociągowa ...................................................................... realizowana

- w ......................................................... ul. ................................................................

- (nazwa miejscowości)

- zaprojektowana przez ...............................................................................................

- Projekt zweryfikowany przez ....................................................................................

- 2. Skład Komisji

- Poz - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

- 1 Inwestor

- 2 Wykonawca

- 3 Nadzór

- 4 Użytkownik

- 5 Projektant

- 1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych

- 3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:

- a) umowę ..................................................................................................................

- b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy,

- c) ...............................................................................................................................

- d) ...............................................................................................................................

- 4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:

- a) protokoły odbiorów technicznych – częściowych instalacji,

- b) dokumenty dotyczące podstawowych danych eksploatacyjnych,

- c) dokumentacje techniczną powykonawczą,

- d) protokół potwierdzający kompletność wykonanych prac,

- e) ...............................................................................................................................

- f) ...............................................................................................................................

- g) ...............................................................................................................................

- 5. Komisja stwierdza, że instalacja została zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umową, przedstawioną

- dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (może)* (nie może)* być

- odebrana i użytkowana.

- 6. (Ustala się, że po odbiorze instalacja zostaje przejęta do eksploatacji przez)*

- 7. ...............................................................................................................................

- Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane

- pozostałe ustalenia, a tak że uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu i zgodności wykonania z umową, stwierdzonych

- wad i terminu ich usunięcia itp.

- 8. Podpisy członków Komisji

- Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- .................................................................................................................................................

- • niepotrzebne skreślić

- Załącznik 5

- ..........................................., dnia ....................... r.

- PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO

- 1. Przedmiot odbioru

- Przewód tranzytowy*, magistralny*, rozdzielczy*................................................** zrealizowany

- w ......................................................... ul. .............................na odcinku.............................................................................

- (nazwa miejscowości)

- o średnicy DN/ID*, DN/OD*.........................................................długości L=.......................................................................

- wykonany z materiału...........................................................................................................................................................

- uzbrojony w armaturę ..........................................................................................................................................................

- zaprojektowana przez ..........................................................................................................................................................

- uzgodniony przez .................................................................................................................................................................

- Nr uzgodnienia..............., okres budowy od dnia................................... do dnia................................................................

- 2. Skład Komisji

- Poz - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

- 1 Inwestor

- 2 Wykonawca

- 3 Nadzór

- 4 Użytkownik

- 5 Projektant

- 1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych

- 3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:

- a) pozwolenie na budowę; c) projekt;

- b) dziennik budowy; d)................................................................................

- 4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:

- a) protokół szczelności przewodu; c) inwentaryzację geodezyjną;

- b) dla rur, kształtek i armatury – certyfikaty d)...................................................................

- zgodności z polskimi normami lub aprobatami; ........................................................................

- 5. Komisja stwierdza, że przewód wodociągowy będący przedmiotem odbioru:

- 5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania robót.

- 5.2. może zostać* nie może zostać zasypany.

- Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane inne ustalenia Komisji.

- 6. Podpisy członków Komisji

- Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- .......................................................................................................................................................................................

- * niepotrzebne skreślić

- Załącznik 6

- ..........................................., dnia ....................... r.

- PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KOŃCOWEGO PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO

- 1. Przedmiot odbioru

- Przewód tranzytowy*, magistralny*, rozdzielczy*................................................** zrealizowany

- w ......................................................... ul. .............................na odcinku.............................................................................

- (nazwa miejscowości)

- o średnicy DN/ID*, DN/OD*.........................................................długości L=.......................................................................

- wykonany z materiału...........................................................................................................................................................

- uzbrojony w armaturę ..........................................................................................................................................................

- zaprojektowana przez ..........................................................................................................................................................

- uzgodniony przez .................................................................................................................................................................

- Nr uzgodnienia..............., okres budowy od dznia................................... do dnia................................................................

- 2. Skład Komisji

- Poz - Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

- 1 Inwestor

- 2 Wykonawca

- 3 Nadzór

- 4 Użytkownik

- 5 Projektant

- 1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych

- 3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:

- a) pozwolenie na budowę; c)...............................................................................

- b) dziennik budowy; d)................................................................................

- 4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:

- a) protokoły odbiorów technicznych; d) wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu;

- b) projekt z wprowadzonymi zmianami e) inwentaryzację geodezyjną;

- c) wyniki badań bakteriologicznych; f) ........................................................................

- 5. Komisja stwierdza, że przewód wodociągowy będący przedmiotem odbioru:

- 5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania robót.

- 5.2. może zostać* nie może zostać zasypany.

- Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane inne ustalenia Komisji.

- 6. Podpisy członków Komisji

- Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- .......................................................................................................................................................................................

- * niepotrzebne skreślić

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- Kod CPV (45310000-3)

- ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- WEWNĘTRZNYCH ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU OPRAW, OSPRZĘTU, URZĄDZEŃ I ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- Spis treści

- 1. Wstęp .............................................................................................................................................. 4

- 1.1. Przedmiot ST..............................................................................................................................................................4

- 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST ........................................................................................................................4

- 1.2.1. Zasilanie .................................................................................................................................................................4

- 1.2.2. Zasilanie rezerwowe...............................................................................................................................................4

- 1.2.3. Bateria kondensatorów ...........................................................................................................................................4

- 1.2.4. Rozdzielnia technologiczna....................................................................................................................................4

- 1.2.5. Urządzenia systemu uzdatniania ............................................................................................................................5

- 1.2.5.1. Studnia głębinowa ..................................................................................................................................................5

- Pomiar zwierciadła wody w studni ................                                                      ....................................................5

- Pompy głębinowe........................................................................................................................................................5

- 1.2.5.2. Zbiorniki filtracyjne ...............................................................................................................................................6

- 1.2.5.3. Pompy dozujące .....................................................................................................................................................6

- 1.2.5.4. Dmuchawa..............................................................................................................................................................6

- 1.2.5.5. Sprężarka................................................................................................................................................................6

- 1.2.5.6. Odstojnik wód popłucznych...................................................................................................................................6

- 1.2.5.7. Zawory z siłownikami pneumatycznymi................................................................................................................6

- 1.2.5.8. Zawory z siłownikami elektrycznyymi ..................................................................................................................7

- 1.2.5.9. Zawór C-01 – powietrze do aeracji ........................................................................................................................7

- 1.2.5.10. Sondy poziomowskazowe ..................................................................................................................8

- 1.2.5.11. Pomiar przepływu................................................................................................................................................8

- 1.2.5.12. Przetworniki ciśnienia ....................................................................................................................................8

- 1.2.5.13. Wentylatory............................................................................................................................................................9

- 1.2.6. Opis instalacji .........................................................................................................................................................9

- 1.2.7. Wytyczne programu automatycznego sterowania ................................................................................................10

- 1.2.8. Terminal operatorski – wytyczne .........................................................................................................................11

- 1.2.9. Tablica synoptyczna .............................................................................................................................................12

- 1.2.10. Wizualizacja procesu technologicznego...............................................................................................................12

- 1.2.11. Komunikaty SMS .................................................................................................................................................13

- 1.3. Określenia podstawowe............................................................................................................................................13

- 1.4. Określenia wymagania dotyczące robót ...................................................................................................................14

- 1.5. Dokumentacja robót montażowych..........................................................................................................................14

- 1.6. Nazwy i kody: ..........................................................................................................................................................15

- 2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW .....................................................................15

- 2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano

- w ST „Wymagania ogólne"                                                                                                                                             15

- 2.2. Rodzaje materiałów....................................................................................................................................................16

- 2.2.1. Kable i przewody..................................................................................................................................................16

- 2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów..........................................................................................................16

- 2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt....................................................................17

- SUW W m. Kłodkowo Specyfikacja techniczna ST-08

- - 3 -

- 2.2.4. Sprzęt instalacyjny ...............................................................................................................................................17

- 2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i

- natynkowo-wtynkowych:..................................................................................................................................................18

- 2.2.6. Sprzęt oświetleniowy ...........................................................................................................................................18

- 2.2.7. Sprzęt do innych instalacji ...................................................................................................................................19

- 2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych .........................................................................19

- 2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych...........................................................19

- 3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI ..................................................................20

- 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3 .........20

- 4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU....................................................................................................20

- 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4........                                                                                                                                                                         .....20

- 4.2. Transport materiałów ......................................................................................................................................20

- 5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT......................................................................................20

- 5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt5 ...............20

- 5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych ..................................................................................................20

- 5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej...................21

- 5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych ......................................................................................................................22

- 6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT............................................................................................................................22

- 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" ..........................................................22

- 6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC

- 60364-6-61:2000 i PN-E  04700:1998/Az1:2000 .........                      ...................................................................22

- 6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych

- polegających na kontroli:                                                                                                                                             22

- 6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami.................................................................22

- 7.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ...............................................................23

- 7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne"..............................................................23

- 7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej...........................................23

- 7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opracowanej dla

- konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru

- przedmiotowych robót                                                                                                                                                    23

- 8.0. ODBIÓR ROBÓT....................................................................................................................................................23

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"............................................................................23

- 8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających ........................................................................................23

- 8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny ...............................................................................................................23

- 8.2.2. Odbiór częściowy.................................................................................................................................................23

- 8.2.3. Odbiór końcowy...................................................................................................................................................24

- 9.0. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT..................................................................................................................24

- 9.1. Zasady rozliczenia i  płatności .............................................................................................................................24

- 10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA..........................................................................................................................25

- 10.1.  Normy ..................................................................................................................................................................25

- 10.2. Ustawy..................................................................................................................................................................26

- 10.3. Rozporządzenia ....................................................................................................................................................26

- 10.4. Inne dokumenty i instrukcje....................................................................................................................................27

- 1. Wstęp

- 1.1. Przedmiot ST

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

- układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw), które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Remont ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Smyków” polegającego na remoncie  układu technologicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do wydajności w układzie uzdatniania Qhmax = 15,0 m3/h z pełną automatyką procesów technologicznych, zapewniających uzyskanie wody pitnej o jakości odpowiadającej obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniom.

- 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z:

- - układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza rozdzielnicami,

- - montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i robotami

- towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.

- ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

- - kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,

- - wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty murarskie, ślusarskospawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),

- - ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,

- - wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w dokumentacji,

- - ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych),

- - wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów,

- - przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.

- 1.2.1. Zasilanie

- Projektowana stacja uzdatniania wody SUW zasilana będzie z istniejącego złącza ZKP zlokalizowanego na terenie działki SUW. Istniejący kabel zasilający należy wymieć i wprowadzić do pomieszczenia sterowni dla zasilania rozdzielnic RG1 i RG2.

- Szynę PEN ZKP należy połączyć z uziomem budynku płaskownikiem Fe/Zn 30x4mm

- 1.2.2. Zasilanie rezerwowe

- Na elewacji budynku należy zamontować gniazdo siłowe pozwalające na podłączenie przewoźnego agregatu prądotwórczego. Typ gniazda uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji prac. Przełączenie pomiędzy źródłami zasilania w układzie ręcznym.

- 1.2.3. Bateria kondensatorów

- Dla kompensacji mocy biernej zaprojektowano montaż w rozdzielnicy RG2 dwóch kondensatorów 2,50 kvar.

- 1.2.4. Rozdzielnia technologiczna

- Zaprojektowano montaż rozdzielni złożonej z dwóch członów o wymiarach L x B x H 1200 x 400 x 1800 mm (obudowy firmy Schneider). Pod rozdzielnią elektryczną zaprojektowano kanał kablowy o szerokości 30 cm i o głębokości 40 cm. W trakcie prowadzenia prac fundamentowych należy zwrócić uwagę na zamontowanie przepustów kablowych oraz prawidłowe wykonanie kanału kablowego.

- Wymiary rozdzielni technologicznej :

- • szerokość L = 2 x 1200 mm ,

- • głębokość B = 400 mm ,

- • wysokość H = 1800 mm .

- Człony rozdzielni oznaczono RG1 i RG2. W rozdzielniach zlokalizowano:

- • aparaty zasilające odbiorniki związane z budynkiem SUW i terenem, w tym: zasilanie oświetlenia wewnętrznego, grzejników elektrycznych, gniazd wtykowych, osuszaczy, wentylatorów, podgrzewaczy wody, oświetlenia terenu, transformator bezpieczeństwa,

- • sterownik PLC PCD2 M5540 firmy SAIA w konfiguracji :

- 􀂾 Modułowa jednostka bazowa, obsługa do 64 modułów We/Wy (1023 We/Wy cyfrowych), wbudowane: 6 wejść

- przerwań lub 1 wejście enkodera z indeksem i 2 krańcówkami, 2 wyjścia z modulacją szerokości impulsu. 1 MB

- pamięci użytkownika RAM, dwa sloty M1 i M2 na karty pamięci Flash (PCD7.R500, PCD7.R55xM04, PCD7.R56x),

- zintegrowane interfejsy: 1 x RS 232 (PGU) lub RS 485, 1 x Profi-S-Net/MPI; opcjonalnie: 2 x PCD7.F1xx, 4 x

- PCD2.F2xx, wbudowany http i FTP serwer. Dodatkowy port 1 x Ethernet TCP/IP (2 x RJ 45, switch)

- 􀂾 2 x 16 WE PCD2.E160,

- 􀂾 2x16 WY PCD2.A460,

- 􀂾 1x16 WE/WY PCD2.B160,

- 􀂾 2 x 8 WE 4..20 mA PCD2.W210,

- 􀂾 1 x 4 WY AN ..+10 V, 0..+20 mA, +4..+20 mA PCD2.W410

- • moduł telemetryczny MT-202 - Inventia,

- • układ czujnika zaniku fazy,

- • układ sterowania i zasilania pompy głębinowej (przetwornica częstotliwości ACS 310),

- • układ zasilania i sterowania sprężarki ,

- • układ zasilania pompy dozującej dla potrzeb awaryjnej dezynfekcji wody,

- • układy pomiarowe poziomów napełnienia, w tym ;

- 􀂃 obwody pomiaru lustra wody w studni głębinowej,

- 􀂃 obwody pomiaru lustra wody w odstojniku wód popłucznych,

- • transformator podstawowy zasilania układów automatyki napięciem 24 VDC.

- • UPS dla zasilania sterownika i modemu telemetrycznego.

- Drzwi hali wyposażyć w :

- 􀂾 łącznik dwustanowy zasilania sterownika PLC wraz z diodą sygnalizacyjną informującą o załączeniu napięcia na

- sterowniku,

- 􀂾 łącznik dwustanowy zasilania układów sterowania wraz z diodą sygnalizacyjną informującą o załączeniu napięcia,

- 􀂾 łączniki trójpołożeniowe ŁK dla odbiorników technologicznych zlokalizowanych w obiekcie SUW, pozwalających na

- wybór trybu sterowania "AUTO-STOP-RĘKA", (nad każdym z łączników jest zlokalizowana dioda informująca o stanie pracy odbiornika),

- 􀂾 wyłącznik główny napięcia.

- 􀂾 terminal operatorski firmy ESA typ IT107T 0111 (Terminal graficzny z ekranem dotykowym LCD 7,5” TFT 640x480

- pikseli (65t tys. kolorów), podświetlenie, wbudowana matryca dotykowa 20x16, 2 uniwersalne porty komunikacyjne

- RS232/485, 2 porty USB (Host i Device), port Ethernet 10/100 Mbit/s, slot dla dodatkowych kart SD, zegar sprzętowy,

- pamięć RAM 64 MB, pamięć flash 32 MB).

- 􀂾 łącznik trójpołożeniowy ŁK dla wyboru trybu pracy układu oświetlenia zewnętrznego i ogrzewania,

- 􀂾 analizator parametrów sieci.

- Rozdzielnię wyposażyć w szynę ochronną i szynę neutralną w układzie PEN. Po wykonaniu rozdzielnic należy sporządzić

- szczegółową dokumentację powykonawczą.

- 1.2.5. Urządzenia systemu uzdatniania

- 1.2.5.1. Studnie głębinowe

- W skład ujęcia wody wchodzą dwie studnie głębinowe. Każda ze studni będzie wyposażona w układ: wodomierza i wyłącznika krańcowego obudowy studni. W obudowie studni zaprojektowano montaż szafki o wymiarach 30x30 cm z

- zabudowanym wyłącznikiem napięcia zasilania dla pompy oraz wyposażonej w listwy zaciskowe dla obwodu zasilania i APKiA. Obudowy są wyposażone w układy ogrzewania.

- Pomiar zwierciadła wody w studni

- W każdej studni zaprojektowano montaż sondy pomiarowej i odniesienia typu SW01/10/CE współpracującej z przetwornikiem CPW-2ZC (niezależnym dla każdej studni).

- Pompa głębinowe

- Pompy głębinowe oznaczone symbolami technologicznymi P-10 i P-11 odpowiednio dla studni nr S1 i S2 będą sterowane przez centralny sterownik stacji uzdatniania wody w zależności od ciśnienia w sieci wodociągowej, czasu pracy poszczególnych agregatów oraz intensywności płukania filtrów. Zasilanie każdej z pomp zaprojektowano z rozdzielnicy RG 1. W programie sterowania należy uwzględnić blokadę możliwości jednoczesnej pracy obu pomp głębinowych. Pompy są zasilane poprzez przetwornice częstotliwości.

- 1.2.5.2. Zbiorniki filtracyjne

- Zaprojektowano uzbrojenie istniejących zbiorników filtracyjnych, z których każdy będzie wyposażony w zawory automatyczne

- z siłownikami pneumatycznymi. Oznaczenia i funkcje technologiczne zaworów podano w tabeli.

- L.p. Symbol Typ zaworu Funkcja technologiczna

- 1 14a. Doprowadzenie wody do filtra F1

- 2 14b Odprowadzenie wody uzdatnionej z F1

- 3 14e. Doprowadzenie wody płucznej do F-1

- 4 14c. Odprowadzenie wody popłucznej z F-1

- 5 14d. Spust wody znad złoża filtracyjnego, spust pierwszego filtratu tu F-X

- 6 14k. Doprowadzenie sprężonego powietrza do F-X

- 7  Odpowietrzenie F-1

- analogiczni edla filtra F2

- 1.2.5.3. Pompy dozujące

- W celu awaryjnego dozowania roztworu NaOCl zaprojektowano montaż pompy dozującej oznaczonej symbolem

- technologicznymi P-30. Pompa będzie sterowana na podstawie impulsów generowanych przez PLC na podstawie sygnałów z wodomierza WI-5. Ustawienia pompy w zakresie mnożnika impulsów oraz załączenia chlorowania wprowadzić na terminal sterujący.

- Zasilanie pompy zaprojektowano poprzez gniazda wtykowe, zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo – prądowym.

- Z pompy dozującej należy wyprowadzić sygnał na sterownik informujący o braku roztworu w zbiorniku podchlorynu sodu lub awarii pompy.

- 1.2.5.4. Sprężarka

- Źródłem sprężonego powietrza dla instalacji pneumatyki, aeracji  będzie sprężarka. Praca sprężarki w trybie automatycznym i w trybie ręcznym.

- 1.2.5.5. Odstojnik wód popłucznych

- Wody popłuczne kierowane do odstojnika wód popłucznych wykonanego jako zbiornik przepływowy są okresowo wywożone na oczyszczalnię ścieków.

- 1.2.5.6. Zawory z siłownikami pneumatycznymi

- Zaprojektowano montaż zaworów automatycznych. Zawory sterowane pneumatycznie zaworami pilotowymi zasilanymi prądem 24 VDC, o mocy 8 W posiadają oznaczenie 14-X.

- N.Z. – zawór bez prądu zamknięty, N.O. – zawór bez prądu otwarty.

- Zawory są zasilane z rozdzielni technologicznej przewodami OMY 2 x 0,75 mm2.

- Wyposażenie siłowników: regulacja czasu otwarcia / zamknięcia za pomocą dwóch zaworów zintegrowanych z tłumikami wydmuchu powietrza z komór siłownika.

- Sterowanie zaworami zgodnie z opisem branży technologicznej. Dla zaworów A-16 i A-26, poza pracą w fazie rozprężania zbiornika w trakcie płukania złoża, należy wprowadzić sterowanie impulsowe – przedział czasowy dla otwarcia i przedział czasowy zamknięcia w układzie cyklicznym.

- 1.2.5.7. Sondy poziomowskazowe

- Sondy poziomowskazowe w studni

- CL-10 – blokada przed suchobiegiem - pompa P-1.

- Sondy poziomowskazowe OWP

- W zbiorniku OWP zaprojektowano montaż sondy EL-40 – poziom maksymalny i sondy EL-41 – poziom wypompowania wód nadosadowych.

- Do montażu wytypowano sondy pływakowe MAC 3.

- 1.2.5.11. Pomiar przepływu

- Symbol Lokalizacja Impulsy Sygnał analogowy

- WI-10 Obudowa studni nr 1 (wodomierz) TAK NIE

- WI-1 Zasilanie linii filtracyjnej (przepływomierz elektromagnetyczny) TAK TAK

- WI-2 Zasilanie instalacji wody płucznej (przepływomierz

- elektromagnetyczny) TAK TAK

- WI-3 Zasilanie sieci wodociągowej (wodomierz) TAK NIE

- WI-4 Zasilanie zbiornika magazynowego TAK NIE

- R-A Rotametr na instalacji zasilania powietrzem aeratora – z kontrolą

- wartości przepłuwu 4 .. 20 mA NIE TAK

- Sygnały wodomierzy impulsowych oraz sygnały impulsów generowanych przez przepływomierze należy podłączyć na listwę pośrednią wejść sterownika w rozdzielni i dalej na wejścia sterownika. Sygnały analogowe z przepływomierzy wprowadzić bezpośrednio na wejścia analogowe PLC.

- 1.2.5.12. Przetworniki ciśnienia

- Dla układów pomiaru ciśnienia zaprojektowano montaż analogowych przetworników ciśnienia 4 .. 20 mA firmy Aplisens typ PC50.

- 􀂾 APC-P–1- analogowy przetwornik ciśnienia (4÷20 mA) na instalacji sprężonego powietrza,

- 􀂾 APC-P–2 - analogowy przetwornik ciśnienia (4÷20 mA) na instalacji pneumatyki,

- 􀂾 APC-1 – analogowy przetwornik ciśnienia (4÷20 mA) na instalacji zasilania filtrów wodą surową,

- 􀂾 APC-4 – analogowy przetwornik ciśnienia (4÷20 mA) na instalacji zasilania filtrów wodą płuczną,

- 􀂾 APC-5 – analogowy przetwornik ciśnienia (4÷20 mA) na instalacji zasilania rozdzielczej sieci wodociągowej.

- 􀂾 APC-6 – analogowy przetwornik ciśnienia (4÷20 mA) na instalacji zasilania rozdzielczej sieci wodociągowej.

- 1.2.5.13. Wentylatory

- Zasilanie wentylatorów zaprojektowano z rozdzielni technologicznej. Lokalizację wentylatorów pokazano na rysunkach.

- 1.2.6. Opis instalacji

- Instalacje sterowania i automatyki

- Instalacje automatycznego sterowania będą zasilane napięciem 24 V prądu stałego. Instalacja doprowadzająca sygnały sterujące na wejścia sterownika i wyprowadzająca sygnały na urządzenia wykonawcze, zostanie wykonana przewodami miedzianymi o przekroju 0,75 mm2.

- Przewody rozprowadzające, łączące zlokalizowany w rozdzielni technologicznej sterownik PLC z elementami pomiarowymi i wykonawczymi automatyki, układać w przepustach i korytkach kablowych zgodnie z trasami pokazanymi na rysunku.

- Instalacja siły i gniazd wtykowych Instalację siły projektuje się kablami typu YKY oraz przewodami typu YDY układanymi w korytkach kablowych oraz częściowo w betonie w rurkach ochronnych.

- W hali technologicznej i sterowni zaprojektowano gniazda wtykowe mocowane p/t na wysokości 30 cm nad posadzką.

- W pomieszczeniu WC gniazda należy montować na wysokości 110 cm nad posadzką.

- Wyminę kabli zasilających i sterujących dla pomp głębinowych wykonać po istniejących trasach kablowych kablami typu YKY i YKSY.

- Ogrzewanie obiektu

- Ogrzewanie pomieszczeń obiektu SUW istniejacymi grzejnikami elektrycznymi. Zasilanie grzejników poprzez układ trzech styczników sterowanych przez sterownik z opcją zdalnego załączenia i wyłączenia.

- Sposób układania kabli

- Kable należy układać w ziemi na głębokości 0,7m licząc od powierzchni projektowanego terenu do zewnętrznej powierzchni kabla. Kabel układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach na warstwie piasku grubości 10 cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm i przykryć folią ze sztucznego tworzywa w kolorze niebieskim. Odległość folii od kabla powinna wynosić minimum 25 cm.

- Instalacja oświetleniowa.

- Natężenie oświetlenia przyjęto zgodnie z normą PN-E-02033

- W hali technologicznej, sterowni i sprężarkowni oświetlenie istniejące z oprawami świetlówkowymi pyłoszczelnymi i strugoodpornymi. W pozostałych pomieszczeniach oprawami normalnymi.

- Instalację oświetleniową zaprojektowano przewodami YDY, które należy instalować w korytkach kablowych, w

- kształtownikach typu U04, w rurkach ochronnych lub pod tynkiem. Do wyłączników przewody układać w rurkach na tynku lub pod tynkiem.

- Oświetlenie zewnętrzne zaprojektowano za pomocą opraw halogenowych z czujnikami ruchu o mocy 75 W.

- Instalacja piorunochronna i uziemienia – wymiana istniejącej instalacji Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektowano wykonanie nowej instalacji piorunochronnej. Zwody

- poziome wykonać z drutu Fe/Zn φ 8 mm. Przewody odprowadzające układać w rurach ochronnych pod warstwą ocieplenia. Złącza kontrolne wykonać w skrzynkach z tworzywa sztucznego. Należy wymienić uziom otokowy - wykonać z płaskownika Fe/Zn 30x4 mm.

- Wszystkie elementy metalowe wystające ponad dach należy połączyć ze zwodami. W obiekcie należy wykonać otok

- wewnętrzny z płaskownika Fe/Zn 30x4 mm, do którego należy podłączyć wszystkie urządzenia zbiornikowe, rurociągi oraz rozdzielnice.

- Elementy przewodzące wykorzystane do ochrony odgromowej muszą być dokładnie połączone tak, aby zachować ciągłość połączeń. Połączenia należy wykonać jako nierozłączne poprzez spawanie.

- Przewody odprowadzające należy połączyć z uziomem za pośrednictwem przewodów uziemiających z zaciskami probierczymi. Zaciski probiercze należy umieścić na wysokości 0,3 m ponad poziomem projektowanego terenu od strony zewnętrznej budynku. Zacisk probierczy powinien mieć dwie śruby o gwincie co najmniej M6 lub jedną śrubę o gwincie co najmniej M10.

- Złącza kontrolne zabezpieczyć przed korozją np. smarem. Rezystancja uziomu nie może przekraczać 30 omów.

- Badania urządzeń piorunochronnych.

- Urządzenia piorunochronne podlegają następującym badaniom;

- - badania częściowe (w czasie budowy obiektu)

- - badania odbiorcze

- - badania okresowe

- Badania częściowe powinny obejmować:

- - oględziny części nadziemnej – polegają na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami normy rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i rodzajów połączeń elementów sztucznych

- - sprawdzeniu ciągłości połączeń – polegają na pomiarze wykonanym za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej strony do przewodu uziemiającego na wszystkich złączach kontrolnych

- Badania odbiorcze powinny obejmować:

- - oględziny – jak przy badaniach częściowych

- - sprawdzeniu ciągłości połączeń - jak przy badaniach częściowych

- - pomiar rezystancji uziemienia – należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną

- Badania okresowe należy przeprowadzać raz w roku przed okresem burzowym, nie później niż do 30 kwietnia. Powinny obejmować:

- - oględziny – jak przy badaniach częściowych

- - sprawdzeniu ciągłości połączeń - jak przy badaniach częściowych

- - pomiar rezystancji uziemienia – zaleca się wykonać mostkiem do pomiaru uziemień, przy pomiarach metodą techniczną należy odłączyć od mierzonego uziomu wszystkie przyłączone do niego masy metalowe

- - sprawdzenie stanu uziomów po ich odkopaniu – należy losowo wybrać, co najmniej 10% połączeń przewodu uziemiającego z uziomem odkopać go i jeżeli stopień skorodowania przekracza 40% przekroju wykonać nowe uziemienie. Jeżeli wyniki pomiarów rezystancji uziemienia są pozytywne sprawdzenie to można wykonywać, co 5 lat Obiekt powinien mieć „Metrykę urządzenia piorunochronnego” oraz „Protokoły badań urządzenia piorunochronnego”.

- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochronę podstawową stanowi izolacja części czynnych. Dodatkową ochronę stanowi szybkie wyłączanie uzupełnione w obwodach gniazd wtykowych wyłącznikami ochronnymi różnicowo - prądowymi na prąd Idn=30mA oraz połączenia wyrównawcze (uziemić wszystkie

- elementy metalowe wyposażenia technologicznego).

- Próby i pomiary

- W celu stwierdzenia czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony:

- - spełniają wymagania określone w odpowiednich normach,

- - spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych,

- - nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana,

- - są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie,

- - należy wykonać badania instalacji elektrycznych za pomocą pomiarów.

- Po wykonaniu całej instalacji elektrycznej należy przeprowadzić następujące pomiary:

- - sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych,

- - pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- - sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania.

- 1.2.7. Wytyczne programu automatycznego sterowania

- Przebieg procesów zachodzących na stacji uzdatniania będzie kontrolowany i zarządzany przez sterownik

- mikroprocesorowy PLC.

- Sterownik jest urządzeniem swobodnie programowalnym oraz posiada budowę modułową umożliwiającą łatwą rozbudowę konfiguracji bez konieczności wymiany całego urządzenia. W zakresie czynności eksploatacyjnych układ będzie automatycznie sterował:

- • • pracą pompy głębinowej,

- • • pracą pompy dozującej,

- • • pracą wentylatorów,

- • • pracą sprężarki (uwaga: w zamówieniu należy zaznaczyć wykonanie sprężarki z układem automatycznego powrotu do pracy po zaniku napięcia zasilania podczas pracy agregatu),

- • • procesem napowietrzania wody,

- • • procesem płukania filtrów, w tym pracą dmuchawy,

- • • pracą pomp układu zasilania rozdzielczej sieci wodociągowej,

- • • układem ogrzewania obiektu i osuszania powietrza.

- Zadaniem sterownika będzie:

- • • kontrolowanie stanu urządzeń,

- • • zabezpieczenie urządzeń przed możliwością uszkodzenia w chwili wystąpienia stanów awaryjnych,

- • • rozpoznawanie i sygnalizowanie stanów awaryjnych,

- • • samoczynne załączanie rezerw,

- • • samoczynny powrót stacji do pracy po zaniku zasilania elektrycznego.

- W celu pomiaru wartości fizycznych, sterowania i kontroli poprawności działania systemu wodociągowego zaprojektowano montaż urządzeń pomiarowych, w tym:

- • wodomierzy i przepływomierzy z nadajnikiem do pomiaru objętości i natężenia przepływu wody,

- • czujniki do pomiaru poziomu wody w studniach głębinowych i odstojniku wód popłucznych,

- • manometry kontrolne i przetworniki analogowe do pomiaru wysokości ciśnienia w instalacji wodnej

- i instalacji sprężonego powietrza.

- Zakres czynności osób obsługujących stację ograniczać się będzie do okresowego:

- • uzupełniania podchlorynu sodowego,

- • kontrolowania poprawności działania urządzeń stacji.

- Do współpracy ze sterownikiem zaprojektowano terminal operatorski. Oprogramowanie panelu należy zsynchronizować z oprogramowaniem sterownika w sposób umożliwiający odczytanie podstawowych parametrów procesu technologicznego (ciśnienia i przepływu w poszczególnych rurociągach, poziomów wody, czasów pracy poszczególnych urządzeń) oraz stanów awaryjnych.

- 1.2.8. Terminal operatorski – wytyczne

- W aplikacji terminala należy uwzględnić :

- 􀂾 zmiany wartości parametrów w zakresie :

- • zmiany ciśnienia zasilania sieci wodociągowej,

- • zmiany czasów dla poszczególnych faz płukania złóż filtracyjnych (czas rozprężenia, płukania powietrzem, płukania

- wodą, spustu pierwszego filtratu)

- • czas rozpoczęcia płukania,

- • ilość wyprodukowanej wody inicjująca proces płukania,

- • czas pomiędzy kolejnymi płukaniami dla poszczególnych filtrów,

- • załączenie lub wyłączenie procesu awaryjnego chlorowania sieci wodociągowej, wraz z możliwością ustawienia

- mnożnika liczby impulsów sterujących pracą pompy dozującej,

- • ręcznej inicjacji procesu płukania filtrów – niezależnie dla każdego zbiornika filtracyjnego,

- 􀂾 informacje o przebiegu procesów sterowania urządzeniami SUW, w tym :

- • data i godzina ostatniego płukania dla każdego z filtrów nie zależnie wraz z ilością wody zużytej na ostatnie płukanie,

- • rejestry wody uzdatnionej – dobowy, miesięczny, roczny w wariancie kasowalnym i z brakiem możliwości kasowania,

- • rejestry wody płucznej – dobowy, miesięczny, roczny w wariancie kasowalnym i z brakiem możliwości kasowania,

- • rejestry wody pobieranej z poszczególnych studni głębinowych – niezależny dla każdej studni i zbiorczy dla obu studni – dobowy, miesięczny, roczny w wariancie kasowalnym i z brakiem możliwości kasowania,

- • czas pracy dla poszczególnych urządzeń SUW,

- • aktualna godzina i data sterownika z możliwością jej zmiany,

- • aktualne odczyty wszystkich wielkości odczytywanych na wejściach analogowych sterownika,

- • parametry pracy pomp głębinowych, w tym : częstotliwość, zdane ciśnienie pracy, prędkość obrotowa, aktualnie

- pobierany prąd.

- Na terminalu zlokalizować rejestr awarii z informacją o dacie rozpoczęcia awarii i jej opisem.

- 1.2.9. Tablica synoptyczna

- W celu wizualizacji procesów związanych z uzdatnianiem wody zaprojektowano montaż tablicy synoptycznej o wymiarach 120 x 70 cm.

- Tablica synoptyczna jest wyposażona w zespół różnokolorowych diód, które współpracują ze sterownikiem i elementami pomiarowymi stacji uzdatniania wody.

- W celu obrazowego przedstawienia stanów systemu tablica synoptyczna zostanie wyposażona w cztery typy diod

- współpracujących z układem sterowania, które oznaczono w następujący sposób :

- A - dioda dwukolorowa czerwono-zielona dla silników elektrycznych z zabezpieczeniem termicznym;

- B - dioda koloru zielonego dla elementów wykonawczych (zaworów) i silników 1 fazowych;

- C - dioda koloru czerwonego dla sygnalizacji stanów awaryjnych;

- D - dioda koloru żółtego elementów pomiarowych.

- Połączenie RG1 i tablicy synoptycznej wykonać przewodem 2 x YKSLY 50 x 0,5 mm 2 .

- 1.2.10. Wizualizacja procesu technologicznego

- Przebieg procesów zachodzących na stacji uzdatniania będzie wizualizowany w siedzibie Wodociągów w Trzebiatowie.

- Poprzez połączenie sterownika PLC z modemem MT 202 (modbus RTU) zaprojektowanym do montażu w rozdzielnicy

- sterującej będzie prowadzona komunikacja z układem wizualizacji, który należy wykonać na komputerze zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego.

- W ramach wizulalizacji procesu technologicznego należy uwzględnić:

- 􀂾 Montaż bezprzewodowych modułów komunikacyjnych GPRS-Modbus – Inventia - MT-202 (montaż jednej sztuki na

- obiekcie SUW oraz drugiej w siedzibie Zamawiającego),

- 􀂾 Wykonanie aplikacji obiektowej systemu wizualizacji w oparciu o licencjonowany pakiet programu SCADA

- zabezpieczony kluczem sprzętowym – minimum 300 bramek we/wy z możliwością rozbudowy do 10.000 bramek

- we/wy - np. ControlMaestro CM-SR-300 lub równoważny (Zamawiający żąda dostarczenia licencji dla

- zainstalowanego oprogramowania)

- 􀂾 Dostawa komputera dla systemu wizualizacji o parametrach nie niższych niż : procesor :Intel® Core™ i5-3220

- Processor (3M Cache, 3.30 GHz),ilość pamięci operacyjnej :8 GB, pojemność dysku twardego : 500 GB, napęd

- optyczny : DVD+/-RW , karta graficzna : Intel HD Graphics 2500, wraz z niezbędnym oprogramowaniem (Microsoft

- Windows 8 Professional 64bit)

- 􀂾 Zasilanie komputera oraz sterownika PLC poprzez zasilacze UPS – minimum 2000 VA (2 szt.),

- 􀂾 Opracowanie instrukcji obsługi, dokumentacji powykonawczej, w wersji papierowej w 3 egz. i w wersji elektronicznej w 1 egz. w formacie pdf;

- 􀂾 Przeprowadzenie szkolenia obsługi,

- System wizualizacji SCADA musi spełniać następujące wymagania:

- • Należy zapewnić możliwość konfiguracji okresu czasu pomiędzy poszczególnymi zapytaniami z poziomu systemu

- SCADA. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek sygnału alarmowego na obiekcie należy skonfigurować łączność

- tak, aby łączność została nawiązana poza standardową kolejką wymiany danych.

- • W systemie SCADA synoptyka musi wizualizować wszystkie sygnalizacje i pomiary wchodzące do sterownika PLC.

- • Dla pomp zainstalowanych na stacji należy zapewnić możliwość wyłączenia ich z globalnego trybu Automatycznego

- i przejścia do trybu zdalnego ręcznego. W trybie zdalnym ręcznym należy zapewnić możliwość załączenia/wyłączenia

- każdej z pomp. Dla tego trybu pracy pompy należy zabezpieczyć przed suchobiegiem.

- • W systemie SCADA należy zapewnić możliwość zmiany wszystkich nastaw technologicznych umożliwiających

- funkcjonalne zarządzanie stacją (m.in. wszystkie nastawy przewidziane obecnie do zmiany napanelu operatorskim).

- • Należy przewidzieć przycisk zatrzymania/uruchomienia stacji. Po zatrzymaniu stacji wszystkie urządzenia

- wykonawcze powinny „przyjąć” pozycje/stany bezpieczne dla postoju stacji.

- • Dla wybranych pomiarów analogowych należy przewidzieć awarie od przekroczenia wartości progowych

- (minimalnych i/lub maksymalnych). Dla konkretnych pomiarów należy przewidzieć możliwość konfigurowania

- progów alarmowych z systemu SCADA.

- • Dla pomp, układów dozowania, należy przewidzieć możliwość zdalnego odstawienia od pracy.

- • W systemie SCADA należy przewidzieć stworzenie raportów oraz trendów (do ustalenia na etapie realizacji),

- • W systemie SCADA należy przewidzieć wyświetlanie oraz kasowanie/potwierdzanie alarmów.

- 1.2.11. Komunikaty SMS

- Dla informacji obsługi o stanach charakterystycznych systemu zaprojektowano sygnalizację w formie wiadomości SMS, w przypadku:

- 􀂾 Konieczności opróżnienia odstojnika wód popłucznych,

- 􀂾 Zaniku napięcia zasilania,

- 􀂾 Awarii, która nie powoduje blokady pracy SUW,

- 􀂾 Awarii polegającej na braku możliwości zasilania sieci wodociągowej.

- 1.3. Określenia podstawowe

- Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a także podanymi poniżej:

- Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.

- Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.

- Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

- Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).

- Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania

- potencjału.

- Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.

- Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów,

- ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.

- Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:

- - przepusty kablowe i osłony krawędzi,

- - drabinki instalacyjne,

- - koryta i korytka instalacyjne,

- - kanały i listwy instalacyjne,

- - rury instalacyjne,

- - kanały podłogowe,

- - systemy mocujące,

- - puszki elektroinstalacyjne,

- - końcówki kablowe, zaciski i konektory,

- - pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).

- Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.

- Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).

- Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

- Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.

- Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji

- elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia

- odpowiednia obudowa.

- Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).

- Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia

- elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.

- Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:

- - wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

- - kucie bruzd i wnęk,

- - osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

- - montaż uchwytów do rur i przewodów,

- - montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,

- - montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- - oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.

- 1.4. Okreśenia wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".

- 1.5. Dokumentacja robót montażowych

- Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

- - projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w

- sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,poz. 664),

- - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

- dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

- funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,poz. 664),

- - dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie

- dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące

- bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),

- - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów

- budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty

- techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

- - protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

- - dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

- Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

- 1.6. Nazwy i kody:

- Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

- □ □ □ □ □ □ □ □-□ ______________________

- □ □ □ □ □ □ □ □-□ ______________________

- □ □ □ □ □ □ □ □-□ ______________________

- 2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

- Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

- Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

- - spełniania tych samych właściwości technicznych,

- - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

- 2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

- „Wymagania ogólne"

- Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

- - dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,

- - wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy

- opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektro techniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów

- Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- - oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- - wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez

- Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

- - wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim

- uzgodnioną.

- Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

- 2.2. Rodzaje materiałów

- Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

- 2.2.1. Kable i przewody

- Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i

- powłokę ochronną.

- Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5.

- Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm2.

- Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu.

- Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, przekroje

- układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga

- stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2.

- Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.

- Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

- 2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów

- Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).

- Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub

- samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.

- Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył).

- Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60sC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach - wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

- Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo

- metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60OC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od 0 16 do 0 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od a 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane - średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od 0 13 do 0 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe -spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

- Kanały podłogowe poziome o wymiarach - szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem 0 45 mm, różnego typu i innego. Montaż kanałów podłogowych może odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115 mm - z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), a także w podłogach pustakowych lub podniesionych.

- 2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt

- Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).

- Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).

- Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa 0 60 mm, sufitowa lub końcowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów.

- Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.

- Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.

- 2.2.4. Sprzęt instalacyjny

- 1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- • Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocą wkrętów lub

- „pazurków".

- • Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu

- (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.

- • Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-^2,5 mm2.

- • Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.

- • Podstawowe dane techniczne:

- - napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- - prąd znamionowy: do 10 A,

- - stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

- - stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

- 2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- • Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w

- puszkach 0 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".

- • Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w stykochronny i przystosowane do

- instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.

- • Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku

- ochronnego oraz neutralnego.

- • Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5-r6,0 mm2 w

- zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

- • Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.

- Podstawowe dane techniczne gniazd:

- - napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- - prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- - prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- - stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

- - stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

- 2.2.6. Sprzęt oświetleniowy

- Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego co najmniej:

- - dobór opraw i źródeł światła,

- - plan rozmieszczenia opraw,

- - rysunki sposobu mocowania opraw,

- - plan instalacji zasilającej oprawy,

- - obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,

- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów

- producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych - występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0,1, II, III.

- Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój

- przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.

- Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła:

- - do żarówek,

- - do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),

- - do lamp rtęciowych wysokoprężnych,

- - do lamp sodowych,

- - do lamp ksenonowych.

- Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony:

- zwykła IP20

- zamknięta IP4

- pyłoodporna IP5

- pyłoszczelną IP6

- kroploodporna IPX1

- deszczodporn IPX

- bryzgoodporn IPX

- strugoodporna IPX

- wodoodporna IPX

- wodoszczelna IPX

- W praktyce zdarza się, że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania dotyczące ochrony przed

- wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą pyłoszczelną i bryzgoodporną w części, gdzie znajduje się lampa oraz zwykłą i deszczodporna w części, gdzie znajduje się osprzęt stabilizacyjnozapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych).

- 2.2.7. Sprzęt do innych instalacji

- Należy stosować następujący sprzęt do instalacji:

- - przyzywowej (dzwonki, gongi),

- - telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

- - antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

- 2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych

- Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

- - są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

- (szczegółowej) SST,

- - są właściwie oznakowane i opakowane,

- - spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- - producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów iub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

- Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.

- Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- 2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych

- Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz

- wymaganiami odpowiednich norm.

- W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).

- Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi:

- deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

- Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed

- zawilgoceniem.

- 3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

- 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3

- Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

- 4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

- 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"

- Kod CPV 45000000-7, pkt 4

- 4.2. Transport materiałów

- Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić

- materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.

- Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

- 5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

- 5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość

- zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

- Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

- 5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych

- Zakres robót obejmuje:

- - przemieszczenie w strefie montażowej,

- - złożenie na miejscu montażu wg projektu,

- - wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,

- - roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów,

- osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,

- - osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z

- zabetonowaniem,

- - montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli przewodów (pkt 2.2.2.),

- - łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania.

- Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze

- dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej.

- Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku

- Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

- Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

- - łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie),

- - puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była

- zrównana (zlicowana) z tynkiem,

- - przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur,

- - koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,

- - wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,

- - oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- - roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,

- - przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

- 5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej

- Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga

- dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach.

- Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.

- Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.

- Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych.

- Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na

- wyciąganie wtyczki i gniazda.

- Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia.

- W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.

- Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe.

- Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry.

- Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.

- Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i

- żółtej.

- Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami.

- 5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych

- Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.

- Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi

- innych instalacji.

- Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze.

- Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do

- wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej.

- W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować

- iskierniki.

- Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

- 6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne"

- 6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-

- 61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

- 6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych

- polegających na kontroli:

- - zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- - zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- - stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,

- - sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,

- - poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,

- - poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,

- - poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,

- - pomiarach rezystancji izolacji,

- Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MO. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.

- Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

- 6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

- Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,

- zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie

- Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

- Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego Wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

- 7.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

- 7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne"

- 7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej

- Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w

- dokumentacji i tak:

- - dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpi., m,

- - dla kabli i przewodów: m,

- - dla sprzętu łącznikowego: szt., kpi.,

- - dla opraw oświetleniowych: szt., kpi.,

- - dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpi.

- 7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opracowanej dla

- konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru

- przedmiotowych robót

- W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla

- odpowiednich robót.

- 8.0. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"

- 8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

- 8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny

- Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie

- dalszych prac.

- Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

- - przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i

- odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,

- - instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace

- innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

- 8.2.2. Odbiór częściowy

- Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają

- zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.

- Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem:

- - wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

- 8.2.3. Odbiór końcowy

- Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.

- Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

- - dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- - dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości żył i

- zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz.

- Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-

- 04700:1998/Az1:2000.

- Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

- 9.0. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

- 9.1. Zasady rozliczenia i płatności

- Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

- Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

- Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na

- podstawie:

- - określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez

- zamawiającego lub

- - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

- Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne

- uwzględniają również:

- - przygotowanie stanowiska roboczego,

- - dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

- - obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- - ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),

- - usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,

- - uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

- - usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej,

- - likwidację stanowiska roboczego.

- W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.

- Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

- 10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- 10.1. Normy

- PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

- Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

- Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.

- Odłączanie izolacyjne i łączenie.

- PN-IEC 60364-4-47:2001 -. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-701:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.

- PN-IEC 60364-7-702:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

- PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące

- specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

- PN-IEC 60364-7-705:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

- PN-IEC 60898:2000 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i

- podobnych.

- PN-EN 50146:2002 (U) - Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

- PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i

- identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu

- alfanumerycznego.

- PN-EN 60446:2004 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i

- identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

- PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

- PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.

- PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN 60799:2004 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.

- PN-EN 60898-1:2003 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

- PN-EN 60898-1:2003/ A1:2005(U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji

- domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).

- PN-EN 60898-1:2003/ AC:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

- PN-EN 61008-1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne.

- PN-EN 61009-1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.

- PN-E-04700.-1998 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania

- pomontażowych badań odbiorczych.

- PN-E-04700:1998/ Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

- przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).

- PN-E-93207:1998 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do

- przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

- PN-E-93207:1998/ Az1:1999 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

- PN-E-93210:1998 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i

- prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

- PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw.

- 10.2. Ustawy

- - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami).

- 10.3. Rozporządzenia

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

- projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy

- informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie

- powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów

- budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- 10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje

- elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje

- elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.

- - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- - Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- Kod CPV (45310000-3)

- ROBOTY W ZAKRESU

- INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- (Kod CPV 45310000-3)

- ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ

- (Kod CPV 45312310-3)

- Spis treści

- 1. Wstęp..................................................................................................................................................................................4

- 1.1. Przedmiot ST..........................................................................................................................................................4

- 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST.....................................................................................................................4

- 1.3. Określenia podstawowe..........................................................................................................................................4

- 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.......................................................................................................................5

- 1.5. Dokumentacja robót montażowych ........................................................................................................................5

- 1.6. Nazwy i kody:.........................................................................................................................................................6

- 2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW....................................................................6

- 2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

- „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 .................................................................................................6

- 2.2. Rodzaje materiałów....................................................................................................................................................7

- 2.2.1. Zwody.....................................................................................................................................................................7

- 2.2.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych ......................................................................................................................7

- 2.2.3. Uziomy ...................................................................................................................................................................8

- 2.2.4. Wewnętrzny osprzęt ochronny.....................................................................................................................................8

- 2.2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji odgromowej ...................................8

- 2.2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej ...........................................................9

- 3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI.................................................................9

- 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3............9

- 4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU..................................................................................................9

- 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4       .9

- 4.2. Transport materiałów ...........................................................................................................................................9

- 5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ....................................................................................9

- 5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5........................9

- 5.2. Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień........................................................................................................9

- 5.3. Instalacja połączeń wyrównawczych .....................................................................................................10

- 6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................................................................10

- 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7 pkt 6 ............10

- 6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-

- 61:2000 i PN-E- 700:1998/Az1:2000................................................................................................................................10

- 6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych

- polegających na kontroli: ............................................................................................10

- 6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami ...........................................................11

- 7.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT............................................................11

- 7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7 .........11

- 7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji  elektrycznej .................................11

- 7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opracowanej dla

- konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru

- przedmiotowych robót........................................................................................................................................11

- 8.0. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................................11

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"...............................................................11

- 8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających                                                                                       11

- 8.2.1. Odbiór  międzyoperacyjny .................................................................................................11

- 8.2.2. Odbiór częściowy .................................................................................................................................................11

- 8.2.3. Odbiór końcowy ...................................................................................................................................................12

- 9.0. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT..............................................................................................................12

- 9.1. Zasady rozliczenia i  płatności .................................................................................................12

- 10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA..........................................................................................................................13

- 10.1. Normy.......................................................................................................................................................13

- 10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.......................................................................................................................15

- 10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje .................................................................................................................................15

- 10.2.2. Ustawy..................................................................................................................................................................15

- 10.2.3. Rozporządzenia ....................................................................................................................................................15

- 1. Wstęp

- 1.1. Przedmiot ST

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

- układaniem i montażem elementów instalacji odgromowej i uziemienia, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.

- „Remont ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Smyków” polegającej na remoncie układu technologicznego z pełną automatyką procesów technologicznych, zapewniających uzyskanie wody pitnej o jakości odpowiadającej obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniom.

- 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z:

- - wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień,

- - montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.

- ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

- - kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,

- - wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty murarskie, ślusarskospawalnicze a także tzw. „polepszania gruntu" i pogrążania elementów uziemień itp.),

- - ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,

- - wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wskazanych w dokumentacji,

- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami (kwalifikującymi montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub połączeń wyrównawczych.

- 1.3. Określenia podstawowe

- Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami

- podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-07, a także podanymi poniżej:

- Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.).

- Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego dostęp posiadają

- jedynie osoby upoważnione.

- Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy.

- Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla.

- Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.

- Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.

- Sieć skompensowana - sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany poprzez opór

- indukcyjny (reaktancję kompensującą składową pojemnościową jednofazowego prądu zwarcia z ziemią).

- Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez odpowiednią instalację.

- Może występować jako uziemienie:

- - ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub

- - robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte przy zastosowaniu bezpiecznika iskiemikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}.

- Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.

- Może występować jako:

- - naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),

- - sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

- - sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów).

- Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne.

- Materiały stosowane na uziomy sztuczne:

- - Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana

- - Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana

- - Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

- Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). Rodzaje zwodów:

- - Zwody naturalne- zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki:

- 1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium

- 2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku,

- - Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny).

- Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności:

- - wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

- - kucie bruzd,

- - osadzenie kołków w pobliżu, w tym ich wstrzeliwanie,

- - osadzenie klocków i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione np. części

- metalowe instalacji wentylacyjnych lub sterowanie dodatkowych środków ochrony.

- 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne".

- 1.5. Dokumentacja robót montażowych

- Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

- - projekt budowlany w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie

- szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

- budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr

- 75,poz. 664),

- - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

- dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

- funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,poz. 664),

- - dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie

- dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące

- bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),

- - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów

- budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty

- techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

- - protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

- - dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

- Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

- 1.6. Nazwy i kody:

- Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

- □ □ □ □ □ □ □ □-□ ______________________

- □ □ □ □ □ □ □ □-□ ______________________

- □ □ □ □ □ □ □ □-□ ______________________

- 2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

- Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

- Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

- - spełniania tych samych właściwości technicznych,

- - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

- 2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

- „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

- Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

- - dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,

- - wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy

- opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektro techniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm,

- normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów

- Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- - oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- - wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez

- Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

- - wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania

- w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim

- uzgodnioną.

- Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

- 2.2. Rodzaje materiałów

- Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

- 2.2.1. Zwody

- Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zależności od rodzaju

- materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

- Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź i aluminium. Przy układaniu zwodów należy zachować minimalne odległości od powierzchni dachu; dla zwodów poziomych niskich nie mniej niż 2 cm, dla zwodów poziomych podwyższonych nie mniej niż 40 cm. Instalacja powinna spełniać warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała:

- - 20 m dla ochrony podstawowej,

- - 15 m dla obiektów zagrożonych pożarem i

- - 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem.

- Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać:

- - zewnętrzne 45o i wewnętrzne 60o dla ochrony podstawowej i obiektów zagrożonych pożarem, oraz

- - zewnętrzne 30o i wewnętrzne 45o dla obiektów zagrożonych wybuchem mieszanin par i/lub pyłów z powietrzem (wyjątek stanowią obiekty o wysokości 10 m posiadające niepalne dachy – wtedy stosujemy parametry podstawowe).\

- Jako zwody poziome zaprojektowano drut Fe/Zn ø 8 mm układany na wspornikach. Jako przewody odprowadzające

- projektuje drut stalowy ocynkowany ø 8 mm.

- Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony obiektów zagrożonych wybuchem zawierają PN-89/E-05003.03 „Ochrona obostrzona” i PN-92/E-05003.04 „Ochrona specjalna”.

- 2.2.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych

- Wsporniki do uchwytów bezśrubowych

- - do zatapiania w betonie

- - do mocowania na żerdzi żelbetowej

- - do przykręcania (pionowy i poziomy)

- - do przyklejania

- Wsporniki do uchwytów bezśrubowych

- - do przyspawania do przewodu okrągłego

- - do mocowania na gąsiorze

- - do kotwienia (pionowy i poziomy)

- Zaciski

- - do przykręcania przewodów naprężanych

- - dwuprzelotowe do przewodu okrągłego

- Złączki

- Zaciski probiercze - łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz ułatwiają dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy je wykonać dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocować na takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy dostęp z poziomu ziemi.

- Zaciski do uziemienia ekranów kabli

- 2.2.3. Uziomy

- Naturalne - najczęściej wykorzystuje się zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury ułożone pod ziemią. Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie w dolnej części wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej taśmy lub pręta stalowego. Uziom otokowy łączy się ze zbrojeniem fundamentowym w odstępach do 20 m poprzez spawanie.

- Dodatkowe - montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość do sąsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi być mniejsza od dwukrotnej wartości rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy.

- Sztuczne - montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego układaniu należy uwzględnić następujące zasady:

- 1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

- 2. Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m,

- 3. Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton,

- 4. Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°,

- Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1,5 m od wejścia do budynku, przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń.

- 5. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

- 6. Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0,5 m przy długości ponad 2,5 m,

- 7. Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35 m dla gruntów o rezystywności < 500 Om i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 Qm.

- 2.2.4. Wewnętrzny osprzęt ochronny

- Połączenia wyrównawcze - najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są wszelkie urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

- Połączenia wyrównawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy mieszane.

- Odstępy izolacyjne - układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od innych instalacji metalowych.

- Ograniczniki przepięć - stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie wysokimi przepięciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencjałów. Istnieje możliwość ochrony centralnej dla całej instalacji elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów.

- 2.2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji odgromowej

- Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

- - są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

- (szczegółowej) SST,

- - są właściwie oznakowane i opakowane,

- - spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- - producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

- Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.

- Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- 2.2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej

- Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz

- wymaganiami odpowiednich norm.

- W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).

- Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.

- Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed

- zawilgoceniem.

- 3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

- 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3

- Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

- 4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

- 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"

- Kod CPV 45000000-7, pkt 4

- 4.2. Transport materiałów

- Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić

- materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.

- Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

- 5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

- 5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość

- zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

- Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

- 5.2. Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień

- Zakres robót obejmuje:

- - przemieszczenie w strefie montażowej,

- - złożenie na miejscu montażu wg projektu,

- - wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,

- - roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem,

- wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mecha niczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub sufitach

- - osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek wraz z

- zabetonowaniem,

- - montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montażu instalacji odgromowej,

- - oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub

- normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,

- oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi), w przypadku braku takich

- wytycznych,

- - roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak: zasypanie wykopów,

- zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów

- instalacyjnych,

- - przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

- 5.3. Instalacja połączeń wyrównawczych

- Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, wykonać instalacje

- połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego -dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.

- Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji.

- Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze.

- Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do

- wspólnego punktu.

- W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować

- iskierniki.

- Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy

- stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

- 6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7 pkt 6

- 6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-

- 61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

- 6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych

- polegających na kontroli:

- - zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- - zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i

- kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów

- - sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji

- - poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,

- - pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań.

- Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 D/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w

- normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

- 6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

- Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,

- zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie

- Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

- Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego Wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

- 7.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

- 7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

- 7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej

- Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w

- dokumentacji i tak:

- - dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m,

- - dla zwojów i uziomów: m,

- - dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl.

- 7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opracowanej

- dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru

- przedmiotowych robót

- W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla

- odpowiednich robót.

- 8.0. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"

- 8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 8.2.1.

- 8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny

- Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie

- dalszych prac.

- Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

- - przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów,

- - instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace

- innych branż wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów np. zasypanie fundamentów wraz z

- uziomem fundamentowym.

- 8.2.2. Odbiór częściowy

- Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają

- zakryciu (np. uziom otokowy, pogrążanie uziomu prętowego), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania lub

- ułatwiając przyszły odbiór końcowy.

- Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem:

- wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów.

- 8.2.3. Odbiór końcowy

- Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu

- robót instalacji piorunochronnej i uziomów przed przekazaniem użytkownikowi całości instalacji elektrycznej w

- użytkowanie.

- Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

- Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników

- badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

- Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- - szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów

- budowlanych,

- - protokoły odbiorów częściowych,

- - karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.

- W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z

- wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i

- specyfikacji technicznej.

- Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez

- wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

- Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny być odebrane. W takim

- przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

- - jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,

- - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji zamawiający może

- wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do

- ustaleń umownych,

- - w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie

- wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

- W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

- Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 61024-1 -2:2002, PN-IEC 60364- 6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

- Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej, urządzenia piorunochronnego

- oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.

- 9.0. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

- 9.1. Zasady rozliczenia i płatności

- Rozliczenie robót montażowych instalacji odgromowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

- Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

- Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na

- podstawie:

- - określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez

- zamawiającego lub

- - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

- Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne

- uwzględniają również:

- - przygotowanie stanowiska roboczego,

- - dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

- - obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- - ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),

- - usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,

- - uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

- - usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej,

- - likwidację stanowiska roboczego.

- W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania

- robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.

- Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

- 10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- 10.1. Normy

- PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania stawiane elementom

- połączeniowym.

- PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania stawiane elementom

- połączeniowym.

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa

- PN-IEC 60364-5+54:1999 Instalacje w obiektach. Budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.

- Uziemienia i przewody.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

- bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnienia bezpieczeństwa.

- Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- PN0IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

- bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i

- uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

- bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

- elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia

- elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowalnych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych

- instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.

- PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych

- instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemnień

- instalacji urządzeń przetwarzania danych.

- PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,

- oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.

- PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

- PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony

- dla urządzeń piorunochronnych. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

- PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów

- ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

- PN-IEC 61024-1-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór

- poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

- PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B.

- Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.

- PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.

- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2.

- Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.

- PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 3.

- Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD).

- PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. Instalacje światłowodowe.

- PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. Linie wykonywane

- przewodami metalowymi.

- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne

- PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

- PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

- PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiemikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci prądu przemiennego.

- PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków metali

- do sieci prądu przemiennego.

- PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

- PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

- przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

- PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

- przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).

- 10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- 10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 r.

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje

- elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje

- elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.

- - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie instalacji

- elektrycznych (wewnętrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.

- - Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

- 10.2.2. Ustawy

- - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

- 10.2.3. Rozporządzenia

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

- projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy

- informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie

- powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów

- budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- Kod CPV 45315700-5

- ROBOTY MONTAŻOWE URZĄDZEŃ PRZY REMONCIE STACJI

- WODOCIĄGOWEJ MONTAŻ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH STEROWANIE PRACĄ POMP, AUTOMATYKA I STEROWANIE PROCESEM UZDTANIANIA WODY.

- Spis treści

- 1. Wstęp........................................................................................................................................................................ 3

- 1.1. Przedmiot.............................................................................................................................................................. 3

- 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST ................................................................................................................ 3

- 1.2.1. Rozdzielnica technologiczna ............................................................................................................................ 3

- 1.2.2. Wytyczne programu automatycznego sterowania ............................................................................................ 4

- 1.2.3. Wizualizacja procesu technologicznego........................................................................................................... 5

- 1.3. Określenia podstawowe, definicje........................................................................................................................ 6

- 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót..................................................................................................................... 6

- 1.5. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych ..................................................................................... 6

- 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW ........................................................................ 7

- 2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

- „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 .................................................................. 7

- 2.2. Rodzaje materiałów................................................................................................................................... 8

- 2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic ............................. 8

- 2.4. Warunki przechowywania wyrobów do montażu i prefabrykacji rozdzielnic ..................................................... 9

- 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI..................................................................... 9

- 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3 ........... 9

- 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.................................................................................................... 9

- 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt4........ 9

- 4.2. Transport materiałów ................................................................................................................................................ 9

- 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.......................................................................................... 9

- 5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5................ 9

- 5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych.............................................................................................................. 9

- 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.............................................................................................................................. 11

- 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ................................................................. 12

- 7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7........... 12

- 7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych i prefabrykacji.................................................... 12

- 7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla montażu i prefabrykacji rozdzielnic, opracowanej dla konkretnego

- przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót ........ 13

- 8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT ................................................................................................................................... 13

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"......................................................................... 13

- 8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających ................................................................................................ 13

- 9. DOKUMENTY ODNIESIENIA................................................................................................................................ 14

- 9.1. Normy...................................................................................................................................................................... 14

- 9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy..................................................................................................................... 14

- 1. Wstęp

- 1.1. Przedmiot

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

- z prefabrykacją i montażem rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia, stosowanych w obiektach stacji uzdatniania

- wody przy automatyzacji procesów uzdatniania wody, systemie stałego ciśnienia wody.

- 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania robót związanych z

- prefabrykacją i montażem rozdzielnic elektrycznych dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa

- inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

- - kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,

- - wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w szczególności roboty ślusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montażu wyposażenia rozdzielnicy,

- - zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną

- - dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy użyciu materiałów oraz środków wg dokumentacji technicznej,

- - wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji pomiędzy poszczególnymi

- segmentami rozdzielnicy oraz z szyną uziemiającą obiektu,

- - wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów rozdzielnicy zawartych w

- dokumentacji,

- - przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi prefabrykat do montażu, jako element instalacji elektrycznej,

- - opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

- - montażem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej,

- - przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów kwalifikujących rozdzielnicę

- (prefabrykat) do eksploatacji.

- 1.2.1. Rozdzielnica technologiczna

- Zaprojektowano montaż rozdzielni złożonej z dwóch członów o wymiarach L x B x H 1200 x 400 x 1800 mm (obudowy firmy Schneider). Pod rozdzielnią elektryczną zaprojektowano kanał kablowy o szerokości 30 cm i o głębokości 40 cm. W trakcie prowadzenia prac fundamentowych należy zwrócić uwagę na zamontowanie przepustów kablowych oraz prawidłowe wykonanie kanału kablowego.

- Wymiary rozdzielni technologicznej :

- • szerokość L = 2 x 1200 mm ,

- • głębokość B = 400 mm ,

- • wysokość H = 1800 mm .

- Człony rozdzielni oznaczono RG1 i RG2. W rozdzielniach zlokalizowano:

- • aparaty zasilające odbiorniki związane z budynkiem SUW i terenem, w tym: zasilanie oświetlenia wewnętrznego,

- grzejników elektrycznych, gniazd wtykowych, osuszaczy, wentylatorów, podgrzewaczy wody, oświetlenia terenu,

- transformator bezpieczeństwa,

- • sterownik PLC PCD2 M5540 firmy SAIA w konfiguracji :

- 􀂾 Modułowa jednostka bazowa, obsługa do 64 modułów We/Wy (1023 We/Wy cyfrowych), wbudowane: 6 wejść

- przerwań lub 1 wejście enkodera z indeksem i 2 krańcówkami, 2 wyjścia z modulacją szerokości impulsu. 1 MB

- pamięci użytkownika RAM, dwa sloty M1 i M2 na karty pamięci Flash (PCD7.R500, PCD7.R55xM04, PCD7.R56x),

- zintegrowane interfejsy: 1 x RS 232 (PGU) lub RS 485, 1 x Profi-S-Net/MPI; opcjonalnie: 2 x PCD7.F1xx, 4 x

- PCD2.F2xx, wbudowany http i FTP serwer. Dodatkowy port 1 x Ethernet TCP/IP (2 x RJ 45, switch)

- 􀂾 2 x 16 WE PCD2.E160,

- 􀂾 2x16 WY PCD2.A460,

- 􀂾 1x16 WE/WY PCD2.B160,

- 􀂾 2 x 8 WE 4..20 mA PCD2.W210,

- 􀂾 1 x 4 WY AN ..+10 V, 0..+20 mA, +4..+20 mA PCD2.W410

- • moduł telemetryczny MT-202 - Inventia,

- • układ czujnika zaniku fazy,

- • układ sterowania i zasilania pomp głębinowych (dwie przetwornice częstotliwości ACS 310),

- • układ zasilania i sterowania sprężarki ,

- • układ zasilania i sterowania dmuchawy,

- • układ zasilania pompy dozującej dla potrzeb awaryjnej dezynfekcji wody,

- • układy pomiarowe poziomów napełnienia, w tym ;

- 􀂃 obwody pomiaru lustra wody w studniach głębinowych,

- 􀂃 obwody pomiaru lustra wody w odstojniku wód popłucznych,

- • transformator podstawowy zasilania układów automatyki napięciem 24 VDC.

- • UPS dla zasilania sterownika i modemu telemetrycznego.

- Drzwi wyposażyć w :

- 􀂾 łącznik dwustanowy zasilania sterownika PLC wraz z diodą sygnalizacyjną informującą o załączeniu napięcia na

- sterowniku,

- 􀂾 łącznik dwustanowy zasilania układów sterowania wraz z diodą sygnalizacyjną informującą o załączeniu napięcia,

- 􀂾 łączniki trójpołożeniowe ŁK dla odbiorników technologicznych zlokalizowanych w obiekcie SUW, pozwalających na

- wybór trybu sterowania "AUTO-STOP-RĘKA", (nad każdym z łączników jest zlokalizowana dioda informująca o stanie pracy odbiornika),

- 􀂾 wyłącznik główny napięcia.

- 􀂾 terminal operatorski firmy ESA typ IT107T 0111 (Terminal graficzny z ekranem dotykowym LCD 7,5” TFT 640x480

- pikseli (65t tys. kolorów), podświetlenie, wbudowana matryca dotykowa 20x16, 2 uniwersalne porty komunikacyjne

- RS232/485, 2 porty USB (Host i Device), port Ethernet 10/100 Mbit/s, slot dla dodatkowych kart SD, zegar sprzętowy,

- pamięć RAM 64 MB, pamięć flash 32 MB).

- 􀂾 łącznik trójpołożeniowy ŁK dla wyboru trybu pracy układu oświetlenia zewnętrznego i ogrzewania,

- 􀂾 analizator parametrów sieci.

- Rozdzielnię wyposażyć w szynę ochronną i szynę neutralną w układzie PEN. Po wykonaniu rozdzielnic należy sporządzić szczegółową dokumentację powykonawczą.

- 1.2.2. Wytyczne programu automatycznego sterowania

- Przebieg procesów zachodzących na stacji uzdatniania będzie kontrolowany i zarządzany przez sterownik

- mikroprocesorowy PLC.

- Sterownik jest urządzeniem swobodnie programowalnym oraz posiada budowę modułową umożliwiającą łatwą rozbudowę konfiguracji bez konieczności wymiany całego urządzenia. W zakresie czynności eksploatacyjnych układ będzie automatycznie sterował:

- • • pracą pomp głębinowych,

- • • pracą pompy dozującej,

- • • pracą wentylatorów,

- • • pracą sprężarki (uwaga: w zamówieniu należy zaznaczyć wykonanie sprężarki z układem automatycznego powrotu do pracy po zaniku napięcia zasilania podczas pracy agregatu),

- •  • procesem napowietrzania wody,

- • • procesem płukania filtrów, w tym pracą dmuchawy,

- • • pracą pomp układu zasilania rozdzielczej sieci wodociągowej,

- • • układem ogrzewania obiektu i osuszania powietrza.

- Zadaniem sterownika będzie:

- • • kontrolowanie stanu urządzeń,

- • • zabezpieczenie urządzeń przed możliwością uszkodzenia w chwili wystąpienia stanów awaryjnych,

- • • rozpoznawanie i sygnalizowanie stanów awaryjnych,

- • • samoczynne załączanie rezerw,

- • • samoczynny powrót stacji do pracy po zaniku zasilania elektrycznego.

- W celu pomiaru wartości fizycznych, sterowania i kontroli poprawności działania systemu wodociągowego zaprojektowano montaż urządzeń pomiarowych, w tym:

- • wodomierzy i przepływomierzy z nadajnikiem do pomiaru objętości i natężenia przepływu wody,

- • czujniki do pomiaru poziomu wody w studniach głębinowych i odstojniku wód popłucznych,

- • manometry kontrolne i przetworniki analogowe do pomiaru wysokości ciśnienia w instalacji wodnej

- i instalacji sprężonego powietrza.

- Zakres czynności osób obsługujących stację ograniczać się będzie do okresowego:

- • uzupełniania podchlorynu sodowego,

- • kontrolowania poprawności działania urządzeń stacji.

- Do współpracy ze sterownikiem zaprojektowano terminal operatorski. Oprogramowanie panelu należy zsynchronizować z oprogramowaniem sterownika w sposób umożliwiający odczytanie podstawowych parametrów procesu technologicznego (ciśnienia i przepływu w poszczególnych rurociągach, poziomów wody, czasów pracy poszczególnych urządzeń) oraz stanów awaryjnych.

- 1.2.3. Wizualizacja procesu technologicznego

- Przebieg procesów zachodzących na stacji uzdatniania będzie wizualizowany w siedzibie Wodociągów w Trzebiatowie.

- Poprzez połączenie sterownika PLC z modemem MT 202 (modbus RTU) zaprojektowanym do montażu w rozdzielnicy

- sterującej będzie prowadzona komunikacja z układem wizualizacji, który należy wykonać na komputerze zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego.

- W ramach wizulalizacji procesu technologicznego należy uwzględnić:

- 􀂾 Montaż bezprzewodowych modułów komunikacyjnych GPRS-Modbus – Inventia - MT-202 (montaż jednej sztuki na

- obiekcie SUW oraz drugiej w siedzibie Zamawiającego),

- 􀂾 Wykonanie aplikacji obiektowej systemu wizualizacji w oparciu o licencjonowany pakiet programu SCADA

- zabezpieczony kluczem sprzętowym – minimum 300 bramek we/wy z możliwością rozbudowy do 10.000 bramek

- we/wy - np. ControlMaestro CM-SR-300 lub równoważny (Zamawiający żąda dostarczenia licencji dla

- zainstalowanego oprogramowania)

- 􀂾 Dostawa komputera dla systemu wizualizacji o parametrach nie niższych niż : procesor :Intel® Core™ i5-3220

- Processor (3M Cache, 3.30 GHz),ilość pamięci operacyjnej :8 GB, pojemność dysku twardego : 500 GB, napęd

- optyczny : DVD+/-RW , karta graficzna : Intel HD Graphics 2500, wraz z niezbędnym oprogramowaniem

- (Microsoft Windows 8 Professional 64bit)

- 􀂾 Zasilanie komputera oraz sterownika PLC poprzez zasilacze UPS – minimum 2000 VA (2 szt.),

- 􀂾 Opracowanie instrukcji obsługi, dokumentacji powykonawczej, w wersji papierowej w 3 egz. i w wersji

- elektronicznej w 1 egz. w formacie pdf;

- 􀂾 Przeprowadzenie szkolenia obsługi,

- System wizualizacji SCADA musi spełniać następujące wymagania:

- • Należy zapewnić możliwość konfiguracji okresu czasu pomiędzy poszczególnymi

- zapytaniami z poziomu systemu SCADA. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek

- sygnału alarmowego na obiekcie należy skonfigurować łączność tak, aby łączność została

- nawiązana poza standardową kolejką wymiany danych.

- • W systemie SCADA synoptyka musi wizualizować wszystkie sygnalizacje i pomiary

- wchodzące do sterownika PLC.

- • Dla pomp zainstalowanych na stacji należy zapewnić możliwość wyłączenia ich z

- globalnego trybu Automatycznego i przejścia do trybu zdalnego ręcznego. W trybie

- zdalnym ręcznym należy zapewnić możliwość załączenia/wyłączenia każdej z pomp. Dla

- tego trybu pracy pompy należy zabezpieczyć przed suchobiegiem.

- • W systemie SCADA należy zapewnić możliwość zmiany wszystkich nastaw

- technologicznych umożliwiających funkcjonalne zarządzanie stacją (m.in. wszystkie

- nastawy przewidziane obecnie do zmiany napanelu operatorskim).

- • Należy przewidzieć przycisk zatrzymania/uruchomienia stacji. Po zatrzymaniu stacji

- wszystkie urządzenia wykonawcze powinny „przyjąć” pozycje/stany bezpieczne dla

- postoju stacji.

- • Dla wybranych pomiarów analogowych należy przewidzieć awarie od przekroczenia

- wartości progowych (minimalnych i/lub maksymalnych). Dla konkretnych pomiarów

- należy przewidzieć możliwość konfigurowania progów alarmowych z systemu SCADA.

- • Dla pomp, układów dozowania, należy przewidzieć możliwość zdalnego odstawienia od

- pracy.

- • W systemie SCADA należy przewidzieć stworzenie raportów oraz trendów (do ustalenia

- na etapie realizacji),

- W systemie SCADA należy przewidzieć wyświetlanie oraz kasowanie/potwierdzanie alarmów.

- 1.3. Określenia podstawowe, definicje

- Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami

- podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-07, a także podanymi poniżej:

- Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki funkcjonalne (pola),

- służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. Szczegóły konstrukcyjne podane są w

- projekcie realizacyjnym , część elektryczna .

- Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy

- budowy, przy bezpośrednim dotyku.

- Stopień ochrony obudowy IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów

- wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a

- którą zapewnia odpowiednia obudowa.

- Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej - zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych potrzebnych do realizacji

- wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.

- Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii

- elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio

- połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody

- ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,

- związane danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).

- Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego

- wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną a w przypadku braku takiej z Polską Normą wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną.

- 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową

- specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST

- „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

- 1.5. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych

- Dokumentację robót montażowych i prefabrykacyjnych stanowią:

- - projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.

- w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

- odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uźytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

- formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

- funkcjonalno-uźytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- - dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące

- bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

- - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów

- budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

- - protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi

- protokołami z badań kontrolnych,

- - dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

- Prefabrykację i montaż rozdzielnic należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych i prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego

- przedmiotu zamówienia.

- 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

- Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu

- wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla

- projektowanych rozwiązań.

- Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:

- - spełniania tych samych właściwości technicznych,

- - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

- uzyskanie akceptacji projektanta).

- 2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

- „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

- Do wykonania i montażu instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

- - dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,

- - wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje

- techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru

- Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

- Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty

- techniczne,

- - oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- - wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym

- przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

- - wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim

- uzgodnioną.

- Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie

- dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu

- urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

- 2.2. Rodzaje materiałów

- Wszystkie materiały do prefabrykacji i montażu rozdzielnic powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).Szczegółowe wyposażenie rozdzielnicy zostało zawarte w projekcie realizacyjnym, branża elektryczna.

- 2.2.1. Obudowy

- Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem instalacji

- elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu, podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż.

- Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka referencyjna.

- Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa) posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę deklarację zgodności. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).

- Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów. Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki).

- Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

- 2.2.2. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic

- Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący prefabrykację

- powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności.

- Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które wymieniane są jako marka referencyjna.

- Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek nośnych

- zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad.

- Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) mm należy pocynować, natomiast na przewody powyżej 4 mm należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta.

- 2.2.3. Elementy mocujące rozdzielnice

- Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane

- elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację

- zgodności.

- Podstawowe sposoby montażu:

- - zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

- - osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w obudowie),

- - przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.

- 2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic

- Wyroby do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące

- warunki:

- - są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

- (szczegółowej) SST,

- - są właściwie oznakowane i opakowane,

- - spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- - producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

- zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub

- firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

- Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych i prefabrykacji - wyrobów i materiałów nieznanego

- pochodzenia.

- Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- 2.4. Warunki przechowywania wyrobów do montażu i prefabrykacji rozdzielnic

- Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją

- producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

- Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed

- zawilgoceniem.

- 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

- 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3

- Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

- Spawanie powinno odbywać się przy użyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubości materiałów użytych na

- poszczególne elementy obudowy, dla łączenia elementów miedzianych należy stosować spawanie gazowe lub łukowe w osłonie gazowej.

- 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

- 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt4

- 4.2. Transport materiałów

- Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić

- zamontowanych elementów wewnętrznych.

- Duże rozdzielnice należy przygotować do transportu dzieląc na elementy o wadze umożliwiającej łatwe dostarczenie na

- miejsce zabudowywania. Stosować opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

- 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

- 5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość

- zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.

- Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

- 5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

- Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający wymagania

- stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu,

- lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz

- przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji.

- Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć.

- Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów.

- Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla prefabrykacji, stanowi ona

- załącznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy.

- Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech

- obudowy, a w szczególności:

- - stopień ochronności,

- - wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy,

- - typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa

- - typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa,

- - sposób zasilania i odpływu: „od góry" lub „od dołu",

- - typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie,

- - sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, szyny nośne

- zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-2:2004,

- - rodzaj materiału i kolor elementów obudowy,

- - sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-

- 3:2004,

- - kompletność montażu wyposażenia dodatkowego,

- - kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy,

- - oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej przy pomocy

- drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu,

- - w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na rysunek

- schematu rozdzielnicy.

- Ze względu na funkcje jaką spełniają można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogą być wykonane

- jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, piętrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji.

- Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy:

- - wolnostojące,

- - przyścienne,

- - wisząca (naścienna),

- - wnękowe.

- Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z międzynarodową IEC-439-1).

- Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

- Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spełniać wymogi norm PN-EN

- 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

- Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi spełniać wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.

- Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, chroniącą przed skutkami

- napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod napięciem.

- Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do kompletu elementów

- wykonawczych od frontu.

- Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualną rozbudowę

- układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa

- rezerwa miejsca okaże się niewystarczająca).

- Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę jednorodności w ramach

- wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni.

- Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być wykonane minimum w II klasie ochronności.

- W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic piętrowych należy przewidzieć dywaniki izolacyjne, stanowiące

- standardowe ich wyposażenie.

- Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany w sposób trwały.

- 5.3. Montaż rozdzielnic elektrycznych

- Zakres robót obejmuje:

- - przemieszczenie w strefie montażowej,

- - rozpakowanie,

- - ustawienie na miejscu montażu wg projektu,

- - wyznaczenie miejsca zainstalowania,

- - trasowanie,

- - wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie

- mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,

- - osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z zabetonowaniem,

- - montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki,

- pokrywy),

- - podłączenie uziemienia,

- - sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych szerokości

- przejść i dróg ewakuacyjnych,

- - sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu,

- - przeprowadzenie prób i badań.

- Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe wyposażyć

- w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych.

- 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne"

- 6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

- 6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:

- - zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- - zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

- - napisów informacyjno-ostrzegawczych,

- - działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej),

- - działania sygnalizacji stanu położenia łączników,

- - stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników,

- - stanu zewnętrznego głowic kablowych,

- - stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

- - stanu ochrony przeciwporażeniowej,

- - stanu urządzeń wentylacyjnych - chłodzenie rozdzielnicy,

- - schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

- - stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej,

- - sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,

- - poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu.

- Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV należy wykonać sprawdzenia odbiorcze polegające na:

- - pomiarach rezystancji izolacji głównej wyłączników,

- - pomiarach rezystancji torów prądowych wyłączników,

- - pomiarach rezystancji, czasów własnych i czasów niejednoczesności zamykania i otwierania wyłączników,

- - badania gazów wyłączników z SF6 Geżeli wymaga tego producent),

- - próbach szczelności wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent),

- - pomiarów czasów łączenia układów zwiemik - odłącznik,

- - pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń pierwotnych i wtórnych przekładników.

- Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na:

- - pomiarach rezystancji izolacji,

- - sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

- - zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (analizatory sieci),

- - zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników róźnicowo prądowych, itp.

- Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z

- urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MCI. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.

- Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

- 6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

- Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,

- zostaną odrzucone. Jeśli materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

- Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

- 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

- 7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

- 7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych i prefabrykacji

- Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w

- dokumentacji i tak:

- - dla rozdzielnicy: szt, kpl.,

- - dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

- - dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

- - dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl.

- 7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla montażu i prefabrykacji rozdzielnic, opracowanej dla

- konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru

- przedmiotowych robót

- W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla

- odpowiednich robót.

- 8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"

- 8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

- 8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny

- Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie

- dalszych prac.

- Odbiorowi takiemu podlegają m.in.:

- - wykonanie i montaż konstrukcji,

- - ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów z przynależną do stosowania aparaturą

- - ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni,

- - ustawienie rozdzielnicy,

- - obwody zewnętrzne główne i pomocnicze,

- - instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

- 8.2.2. Odbiór częściowy

- Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają

- zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.

- Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem:

- - instalacji wtynkowych i podtynkowych,

- - sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi,

- - fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach.

- 8.2.3. Odbiór końcowy

- Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu

- robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.

- Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

- - izolacji torów głównych,

- - izolacji torów pomocniczych,

- - działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,

- - działania mechanicznego łączników, blokad itp.,

- - instalacji ochronnej.

- Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-

- 04700:1998/Az1:2000.

- Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent dostarczył protokół z tych badań, rozdzielnice SN sprawdza się napięciem obniżonym do 75% napięcia probierczego, a rozdzielnice o napięciu do 1 kV – induktorem, sprawdzając tylko rezystancję izolacji.

- Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania układów zabezpieczeń,

- sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego załączania rezerwy. Badania należy przeprowadzić według programu, który powinien być częścią dokumentacji eksploatacyjnej.

- Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz związanych z nimi

- blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych (zamknięcie - otwarcie) każdego łącznika.

- W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego - od stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.

- Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w stanie próby. W trakcie próby trzeba także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu.

- Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

- 9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- 9.1. Normy

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

- PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną oznaczanie i identyfikacja.

- Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi

- PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu

- PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych

- PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych

- rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby

- niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

- PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)

- PN-EN 60439-4:2005(11) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów

- przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)

- PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach

- PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych

- PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne

- PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące niskonapięciowych

- rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

- PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne

- PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania

- łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego

- PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

- przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1)

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

- 9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- 9.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje

- elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.

- - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.

- Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- 9.2.2. Ustawy

- - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

- 9.2.3. Rozporządzenia

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

- projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego

- (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,

- tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

- 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności

- wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań,

- jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia

- wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).